## Feuil1
besoin_id | Nom unité opérationnelle | RLS* | Nom immeuble | Localisation désignation | Libellé du besoin en travaux | Information complémentaire | Description CISSSME* | Coût estimé (incluant les contingences) selon MSSS +60%*
besoin11 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Note : Étude - Réaliser une étude afin de revoir l'ensemble des systèmes de ventilation. | Des problèmes de ventilation sont récurrents dans les corridors, salle à manger, vestiaires, bureau éducateurs, toilettes notés dans un document d'inspection. | // Note : Étude - Réaliser une étude afin de revoir l'ensemble des systèmes de ventilation. // Des problèmes de ventilation sont récurrents dans les corridors, salle à manger, vestiaires, bureau éducateurs, toilettes notés dans un document d'inspection. // | 0
besoin31 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer des panneaux électriques (2 unités - 120/208V). | Panneaux d’origine à remplacer pour éviter une obsolescence globale des systèmes électriques sur le campus | // Remplacer des panneaux électriques (2 unités - 120/208V). // Panneaux d’origine à remplacer pour éviter une obsolescence globale des systèmes électriques sur le campus // Impacts sur la capacité de services | 40320
besoin32 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer des panneaux électriques (2 unités - 120/208V). | Panneaux d’origine à remplacer pour éviter une obsolescence globale des systèmes électriques sur le campus | // Remplacer des panneaux électriques (2 unités - 120/208V). // Panneaux d’origine à remplacer pour éviter une obsolescence globale des systèmes électriques sur le campus // Impacts sur la capacité de services | 40320
besoin36 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Remplacer le compresseur du système de giclage à sec. | Le compresseur à presque 20 ans. Fin de vie utile à prévoir. | // Remplacer le compresseur du système de giclage à sec. // Le compresseur à presque 20 ans. Fin de vie utile à prévoir. // Impacts sur les personnes | 13680
besoin44 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer les cylindres de l'ensemble des portes (environ 250 unités) et revoir l'organigramme de clés. | Problèmes de verrouillage des portes de plus en plus fréquent. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | // Remplacer les cylindres de l'ensemble des portes (environ 250 unités) et revoir l'organigramme de clés. // Problèmes de verrouillage des portes de plus en plus fréquent. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 28000
besoin45 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer les électroaimants sur les portes sécuritaires (10 unités) | Accroche insuffisante et risque de rupture de l'électroaimant avec fermeture de la porte. | // Remplacer les électroaimants sur les portes sécuritaires (10 unités) // Accroche insuffisante et risque de rupture de l'électroaimant avec fermeture de la porte. // Impacts sur le patrimoine | 15040
besoin50 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer les panneaux électriques de chauffage (120/208) | Priorité aux panneaux pour de chauffage car ils datent de 1971 et sont 100% pleins (environ 12 panneaux au total). | // Remplacer les panneaux électriques de chauffage (120/208) // Priorité aux panneaux pour de chauffage car ils datent de 1971 et sont 100% pleins (environ 12 panneaux au total). // Impacts sur la capacité de services | 40320
besoin76 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer le système d'alarme anti intrusion (12 contacteurs de portes). | Système désuet en fin de vie. Manque de capacité, contacteurs nécessitent une maintenance importante. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | // Remplacer le système d'alarme anti intrusion (12 contacteurs de portes). // Système désuet en fin de vie. Manque de capacité, contacteurs nécessitent une maintenance importante. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 7680
besoin81 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Remplacer le système de téléphonie (environ 20 postes). | Système désuet. Projet de passage en IP. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | // Remplacer le système de téléphonie (environ 20 postes). // Système désuet. Projet de passage en IP. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 24128
besoin82 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer le système de téléphonie (environ 45 postes). | Système désuet. Projet de passage en IP. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | // Remplacer le système de téléphonie (environ 45 postes). // Système désuet. Projet de passage en IP. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 54288
besoin135 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I | Remplacer l'éclairage normal et d'urgence (corridors et cages d'escalier - environ 72 unités) | Les éclairages sont vétustes et insuffisants. Toutes les surfaces de planchers devront être éclairées à un taux d’au moins 5 décalux.Environnement sombre dans les corridors. Dans l’unité le Phare, à l’étage, les circuits du corridor devront être refaits pour obtenir un premier circuit contrôlant les quatre lumières de coins afin qu’elles restent allumées en tout temps, et un deuxième circuit contrôlant le reste des lumières et comportant un interrupteur. | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I // Rempalcer l'éclairage normal et d'urgence (corridors et cages d'escalier - environ 72 unités) // Les éclairages sont vétustes et insuffisants. Toutes les surfaces de planchers devront être éclairées à un taux d’au moins 5 décalux.Environnement sombre dans les corridors. Dans l’unité le Phare, à l’étage, les circuits du corridor devront être refaits pour obtenir un premier circuit contrôlant les quatre lumières de coins afin qu’elles restent allumées en tout temps, et un deuxième circuit contrôlant le reste des lumières et comportant un interrupteur. // Impacts sur la qualité de services | 11520
besoin136 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I | Remplacer le revêtement de plancher (chambres, bureaux et corridors - 600 mc) | Les revêtements de sol sont vétustes et dégradés par endroits. Nécessité de remplacer ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I // Remplacer le revêtement de plancher (chambres, bureaux et corridors - 600 mc) // Les revêtements de sol sont vétustes et dégradés par endroits. Nécessité de remplacer ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. // Impacts sur la qualité de services | 48960
besoin137 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I | Remplacer les tuiles de plafond suspendues (corridors - 150 mc) | Les plafonds suspendus sont vétustes et dégradés par endroits (traces d'infiltration, tuiles brisées...). Nécessité de reprendre ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I // Remplacer les tuiles de plafond suspendues (corridors - 150 mc) // Les plafonds suspendus sont vétustes et dégradés par endroits (traces d'infiltration, tuiles brisées...). Nécessité de reprendre ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. // Impacts sur la qualité de services | 12240
besoin138 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I | Reprendre le plafond (chambres et bureaux - 450 mc) | Les plafonds sont vétustes et dégradés par endroits. Nécessité de reprendre ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I // Reprendre le plafond (chambres et bureaux - 450 mc) // Les plafonds sont vétustes et dégradés par endroits. Nécessité de reprendre ces revêtements pour rehausser la qualité des lieux. // Impacts sur la qualité de services | 36720
besoin155 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | 1er étage - salle de voyage - local 303 | Repeindre les murs de la buanderie (20 mc) | Les murs de la buanderie présentent des traces et nécessitent d'être repeints afin de maintenir la qualité des lieux. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | 1er étage - salle de voyage - local 303 // Repeindre les murs de la buanderie (20 mc) // Les murs de la buanderie présentent des traces et nécessitent d'être repeints afin de maintenir la qualité des lieux. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 960
besoin302 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Abords extérieurs | Corriger le terrain (rehaussement) | Rehaussement du terrain ou réfection des pentes avec du nouveau matériel. Drain de piscine écrasé, cuvette d'eau fréquente entre Séjour et Émeraude (parfois 18" d'eau i.e. au dessous des bases des luminaires), sol très compacté, aucune percolation. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Abords extérieurs // Corriger le terrain (rehaussement) // Rehaussement du terrain ou réfection des pentes avec du nouveau matériel. Drain de piscine écrasé, cuvette d'eau fréquente entre Séjour et Émeraude (parfois 18" d'eau i.e. au dessous des bases des luminaires), sol très compacté, aucune percolation. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 24000
besoin303 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | accès aux cages d'escalier | Remplacer les portes (6 unités) | Les portes présentent une vétusté avancée et les vitrages des portes présentent des défaillances en terme de résistance au feu. Ils devront être changés pour un vitrage en verre broché dont la résistance au feu est de 45 minutes. | accès aux cages d'escalier // Remplacer les portes (6 unités) // Les portes présentent une vétusté avancée et les vitrages des portes présentent des défaillances en terme de résistance au feu. Ils devront être changés pour un vitrage en verre broché dont la résistance au feu est de 45 minutes. // Impacts sur le patrimoine | 42988.8
besoin304 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Accès aux cages d'escalier | Remplacer les portes métalliques (12 unités) | Les portes des cages d'escalier sont très utilisées et nécessitent un remplacement sous 5 ans pour éviter les problèmes d'accès aux étages. | Accès aux cages d'escalier // Remplacer les portes métalliques (12 unités) // Les portes des cages d'escalier sont très utilisées et nécessitent un remplacement sous 5 ans pour éviter les problèmes d'accès aux étages. // Impacts sur le patrimoine | 40185.6
besoin311 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Agora | Reprendre la rampe béton de l'agora (80 m²) | La rampe béton est très dégradée. L'armature est visible | Agora // Reprendre la rampe béton de l'agora (80 m²) // La rampe béton est très dégradée. L'armature est visible // Impacts sur le patrimoine | 6758.4
besoin661 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Aile G - Atelier | Remplacer le transfer switch (800A - 600V) | Switch de 2008 mais test en charge une fois par semaine ce qui provoque une vétusté accélérée. | Aile G - Atelier // Remplacer le transfer switch (800A - 600V) // Switch de 2008 mais test en charge une fois par semaine ce qui provoque une vétusté accélérée. // Impacts sur la capacité de services | 21120
besoin662 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Aile H | Remplacer l'éclairage des chambres (13 unités) | Incandescence 60W installé à remplacer par un éclairage plus économe en énergie. | Aile H // Remplacer l'éclairage des chambres (13 unités) // Incandescence 60W installé à remplacer par un éclairage plus économe en énergie. // Impacts sur l'environnement | 2080
besoin683 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Ailes A, C | Remplacer les transformateurs électriques (2 unités - 150 kVA) | 150 KVA - MARCUS 600 V - 208/120 V - TWF Spec 307 T. Transformateurs de 1971. Fonctionnent mais très âgés et nécessitent un remplacement. | Ailes A, C // Remplacer les transformateurs électriques (2 unités - 150 kVA) // 150 KVA - MARCUS 600 V - 208/120 V - TWF Spec 307 T. Transformateurs de 1971. Fonctionnent mais très âgés et nécessitent un remplacement. // Impacts sur la capacité de services | 32800
besoin698 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Ailes C | Remplacer un transformateur électrique (300 kVA) | 300 kVA - MARCUS sans huile - 600 V - 208/120 V - TWF Spec 309 T. Transformateur de 1971. Fonctionne mais très âgés et nécessite un remplacement. | Ailes C // Remplacer un transformateur électrique (300 kVA) // 300 kVA - MARCUS sans huile - 600 V - 208/120 V - TWF Spec 309 T. Transformateur de 1971. Fonctionne mais très âgés et nécessite un remplacement. // Impacts sur la capacité de services | 137600
besoin700 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Ailes H & I - Ailes Mosaïque et Marée soleil. | Remplacer le système de climatisation / ventilation | Coût basé sur l'étude d'amélioration de la ventilation et de la climatisation des chambres - Exp. Mars 2015. Prévoir de la ventilation dans les chambres (1200 CFM - 13 chambres par ailes). Système désuet et conception inadaptée (1993). Le projet global de remplacement de la climatisation et ventilation ne prend pas ces 2 ailes. Alimentation d’air dans le corridor seulement avec grille de porte dans chacune des chambres. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Ailes H & I - Ailes Mosaïque et Marée soleil. // Remplacer le système de climatisation / ventilation // Coût basé sur l'étude d'amélioration de la ventilation et de la climatisation des chambres - Exp. Mars 2015. Prévoir de la ventilation dans les chambres (1200 CFM - 13 chambres par ailes). Système désuet et conception inadaptée (1993). Le projet global de remplacement de la climatisation et ventilation ne prend pas ces 2 ailes. Alimentation d’air dans le corridor seulement avec grille de porte dans chacune des chambres. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 130400
besoin702 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Aire de stationnement Est | Reprendre l'asphalte du stationnement arrière (570 mc) | L'asphalte est fortement endommagé à grandeur. Ruissellement des eaux important provenant de la rue charrette lors de fortes pluies. La zone de livraison est également à reprendre, le poids des camions fortement impacté le nivellement du couloir asphalté. | Aire de stationnement Est // Reprendre l'asphalte du stationnement arrière (570 mc) // L'asphalte est fortement endommagé à grandeur. Ruissellement des eaux important provenant de la rue charrette lors de fortes pluies. La zone de livraison est également à reprendre, le poids des camions fortement impacté le nivellement du couloir asphalté. // Impacts sur la qualité de services | 39124.8
besoin704 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  | Analyser l'état des ascenseur afin de planifier dans le temps les réparations en tout ou en partie des deux ascenseurs du site |  | Analyser l'état des ascenseur afin de planifier dans le temps les réparations en tout ou en partie des deux ascenseurs du site ( une câble et une hydraulique). ( 1ère étape, remplacer le cylindre 45 k$ si requis) Question adressée à TB car rien dans la liste présente. | 660000
besoin757 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | au-dessus des portes extérieures | Remplacer les fenêtres (37 mc) | La fenestration au-dessus des portes extérieures est vétuste. Les thermos et les cadres sont finis. Les fenêtres sont à remplacer au-dessus de 7 portes extérieures de façon prioritaire. Elles condensent, les thermos se sont opacifiés par endroits. | au-dessus des portes extérieures // Remplacer les fenêtres (37 mc) // La fenestration au-dessus des portes extérieures est vétuste. Les thermos et les cadres sont finis. Les fenêtres sont à remplacer au-dessus de 7 portes extérieures de façon prioritaire. Elles condensent, les thermos se sont opacifiés par endroits. // Impacts sur le patrimoine | 49635.84
besoin772 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Bassin toiture plate Aile E | Remplacer le complexe d'étanchéité de la toiture du gymnase (180 mc) | Toiture élastomère en fin de vie (plus de 20 ans). Accumulation d'eau, mauvaises pentes mais aucune infiltration à ce jour - vieillissement avancé. | Bassin toiture plate Aile E // Remplacer le complexe d'étanchéité de la toiture du gymnase (180 mc) // Toiture élastomère en fin de vie (plus de 20 ans). Accumulation d'eau, mauvaises pentes mais aucune infiltration à ce jour - vieillissement avancé. // Impacts sur le patrimoine | 64800
besoin773 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Bassin toiture plate aile Marée Soleil | Remplacer ponctuellement le complexe d'étanchéité en toiture (10 mc) | Mauvaises pentes et gargouille très dégradée. | Bassin toiture plate aile Marée Soleil // Remplacer ponctuellement le complexe d'étanchéité en toiture (10 mc) // Mauvaises pentes et gargouille très dégradée. // Impacts sur le patrimoine | 3600
besoin775 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Bâtiment extérieur | Remplacer intégralement le bâtiment annexe de la génératrice | La bâtisse de la génératrice est très dégradée. La couverture a été remplacée récemment mais le reste de l'enveloppe est en très mauvais état. Redimensionnement du bâtiment à prévoir si changement de génératrice. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Bâtiment extérieur // Remplacer intégralement le bâtiment annexe de la génératrice // La bâtisse de la génératrice est très dégradée. La couverture a été remplacée récemment mais le reste de l'enveloppe est en très mauvais état. Redimensionnement du bâtiment à prévoir si changement de génératrice. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 24000
besoin776 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Bâtiment extérieur | Remplacer la génératrice (200 kW) | Génératrice insuffisante pour assurer le basculement en urgence. | Bâtiment extérieur // Remplacer la génératrice (200 kW) // Impacts sur la capacité de services | 120000
besoin777 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc A, C | Remplacer les panneaux électriques 100A 120/240V (5 unités) | Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif | Bloc A, C // Remplacer les panneaux électriques 100A 120/240V (5 unités) // Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif // Impacts sur la capacité de services | 38400
besoin778 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc A, C | Remplacer les panneaux électriques 225A 120/240V (3 unités) | Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif | Bloc A, C // Remplacer les panneaux électriques 225A 120/240V (3 unités) // Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif // Impacts sur la capacité de services | 60480
besoin780 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc A - 2e étage, salle mécanique (A207) | Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 5 et 6 | Les humidificateurs ne fonctionnent plus | Bloc A - 2e étage, salle mécanique (A207) // Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 5 et 6 // Les humidificateurs ne fonctionnent plus // Impacts sur la qualité de services | 23680
besoin783 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Bloc A - salle de classe | Reprendre le sol (béton peint - 150 mc) | Le sol est endommagé et doit être repeint à grandeur. Considérations esthétiques. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Bloc A - salle de classe // Reprendre le sol (béton peint - 150 mc) // Le sol est endommagé et doit être repeint à grandeur. Considérations esthétiques. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 7200
besoin784 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc A - Sous-sol, magasin | Remplacer le revêtement de sol (200 m²) | Le revêtement époxy est abîmé à plusieurs endroits | Bloc A - Sous-sol, magasin // Remplacer le revêtement de sol (200 m²) // Le revêtement époxy est abîmé à plusieurs endroits // Impacts sur la qualité de services | 16320
besoin786 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, C, D, E, F | Note : Ajouter des valves d'isolement par bloc à chaque étage (50) | Cela concerne le réseau EF et EC (alimentation et retour). | Bloc B, C, D, E, F // Note : Ajouter des valves d'isolement par bloc à chaque étage (50) // Cela concerne le réseau EF et EC (alimentation et retour). // | 0
besoin787 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Note : Installer des valves de contrôle pour le chauffage dans chaque chambre (78) |  | Bloc B, D // Note : Installer des valves de contrôle pour le chauffage dans chaque chambre (78) // // | 0
besoin788 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Remplacer le réseau horizontal de drainage sous-dalle (150 m, diamètre : 4" / 100 mm) | Vieux réseau fonte d'origine | Bloc B, D // Remplacer le réseau horizontal de drainage sous-dalle (150 m, diamètre : 4" / 100 mm) // Vieux réseau fonte d'origine // Impacts sur le patrimoine | 135840
besoin789 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Remplacer le réseau vertical de drainage (2 colonnes, diamètre : 6" / 150 mm) | Vieux réseau en fonte d'origine. Pas de dégradation majeure à ce jour. | Bloc B, D // Remplacer le réseau vertical de drainage (2 colonnes, diamètre : 6" / 150 mm) // Vieux réseau en fonte d'origine. Pas de dégradation majeure à ce jour. // Impacts sur le patrimoine | 31600
besoin790 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Remplacer les descentes de drainage pluvial (2 unités) | Vieux réseau fonte d'origine, pas de dégradations majeures constatées à ce jour. | Bloc B, D // Remplacer les descentes de drainage pluvial (2 unités) // Vieux réseau fonte d'origine, pas de dégradations majeures constatées à ce jour. // Impacts sur le patrimoine | 32800
besoin791 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Remplacer les panneaux électriques 100A 120/240V (8 unités) | Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif | Bloc B, D // Remplacer les panneaux électriques 100A 120/240V (8 unités) // Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif // Impacts sur la capacité de services | 61440
besoin792 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B, D | Remplacer les panneaux électriques 225A 120/240V (10 unités) | Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif | Bloc B, D // Remplacer les panneaux électriques 225A 120/240V (10 unités) // Vieux panneaux fonctionnels à remplacer au fur et à mesure en préventif // Impacts sur la capacité de services | 201600
besoin793 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B - 2e, 3e, 4e | Rénover entièrement les salles de bains (3 salles de bain) | Les toilettes sont désuètes (3 salles avec 3 cabinets d'aisance, 3 douches et 3 lavabos chacune). Il faut rénover complètement (murs , sol -90 m²-, plafond -90 m²-, refaire les pentes, remplacer la plomberie, les bols de toilette -9 unités-, les lavabos -9 lavabos-, les douches -3 douches-, les comptoirs, etc.). Remarque : le coût unitaire est basé sur les coûts de travaux réels de l'établissement. coût pour une rénovation complète (280 $/pi²). | Bloc B - 2e, 3e, 4e // Rénover entièrement les salles de bains (3 salles de bain) // Les toilettes sont désuètes (3 salles avec 3 cabinets d'aisance, 3 douches et 3 lavabos chacune). Il faut rénover complètement (murs , sol -90 m²-, plafond -90 m²-, refaire les pentes, remplacer la plomberie, les bols de toilette -9 unités-, les lavabos -9 lavabos-, les douches -3 douches-, les comptoirs, etc.). Remarque : le coût unitaire est basé sur les coûts de travaux réels de l'établissement. coût pour une rénovation complète (280 $/pi²). // Impacts sur la qualité de services | 433872
besoin794 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B - 2e - Vestiaire | Remplacer les douches (9 unités) | Les toilettes sont désuètes (3 salles avec 3 cabinets d'aisance, 3 douches et 3 lavabos). Il faut rénover complètement (murs, sol, plafond, refaire les pentes, remplacer la plomberie, les bols de toilette, les lavabos, les comptoirs, etc.). Remarque : cette intervention est subdivisée par composant pour s'intégrer dans le répertoire des coûts standardisés. | Bloc B - 2e - Vestiaire // Remplacer les douches (9 unités) // Les toilettes sont désuètes (3 salles avec 3 cabinets d'aisance, 3 douches et 3 lavabos). Il faut rénover complètement (murs, sol, plafond, refaire les pentes, remplacer la plomberie, les bols de toilette, les lavabos, les comptoirs, etc.). Remarque : cette intervention est subdivisée par composant pour s'intégrer dans le répertoire des coûts standardisés. // Impacts sur la qualité de services | 43920
besoin795 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B - Sous -sol, ancienne chaufferie | Remplacer les valves d'isolement (20 unités) | Les valves ne fonctionnent plus | Bloc B - Sous -sol, ancienne chaufferie // Remplacer les valves d'isolement (20 unités) // Les valves ne fonctionnent plus // Impacts sur la qualité de services | 14560
besoin796 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B - Sous -sol, ancienne salle électrique | Corriger l'infiltration d'eau dans le mur de fondation | L'eau rentre chaque année au printemps. Un transformateur pas loin de cette infiltration est directement posé par terre et présente un risque élevé sur la capacité a fournir le services en cas de grosse infiltration | Bloc B - Sous -sol, ancienne salle électrique // Corriger l'infiltration d'eau dans le mur de fondation // L'eau rentre chaque année au printemps. Un transformateur pas loin de cette infiltration est directement posé par terre et présente un risque élevé sur la capacité a fournir le services en cas de grosse infiltration // Impacts sur le patrimoine | 8000
besoin797 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc B - Sous -sol, ancienne salle électrique | Protéger les appareils électriques des réseaux d'eau situés au-dessus | Les réseaux n'ont jamais fuit sur les équipements électriques mais il serait judicieux de protéger les équipements pour éviter des bris majeurs le cas échéant | Bloc B - Sous -sol, ancienne salle électrique // Protéger les appareils électriques des réseaux d'eau situés au-dessus // Les réseaux n'ont jamais fuit sur les équipements électriques mais il serait judicieux de protéger les équipements pour éviter des bris majeurs le cas échéant // Impacts sur la capacité de services | 4800
besoin816 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc C - Toiture | Remplacer l'humidificateur du système 8 | L'humidificateur ne fonctionne plus | Bloc C - Toiture // Remplacer l'humidificateur du système 8 // L'humidificateur ne fonctionne plus // Impacts sur la qualité de services | 11840
besoin817 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Bloc D | Remplacer le revêtement de plancher (tapis - 1200 mc) | Le bloc est recouvert de tapis sur la majorité de ses planchers. Son entretien est difficile et coûteux. Date du début des années 1990. | Bloc D // Remplacer le revêtement de plancher (tapis - 1200 mc) // Le bloc est recouvert de tapis sur la majorité de ses planchers. Son entretien est difficile et coûteux. Date du début des années 1990. // Impacts sur la qualité de services | 117120
besoin819 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc D - 2e, 3e, 4e | Remplacer les cabinets d'aisance des salles de bain (9 unités) | Les planchers, les douches et la plomberie ont été refaits mais ils reste à remplacer les appareils de plomberie | Bloc D - 2e, 3e, 4e // Remplacer les cabinets d'aisance des salles de bain (9 unités) // Les planchers, les douches et la plomberie ont été refaits mais ils reste à remplacer les appareils de plomberie // Impacts sur la qualité de services | 18000
besoin820 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc D - 2e, 3e, 4e | Remplacer les lavabos des salles de bain (12 unités) | Les planchers, les douches et la plomberie ont été refaits mais ils reste à remplacer les appareils de plomberie | Bloc D - 2e, 3e, 4e // Remplacer les lavabos des salles de bain (12 unités) // Les planchers, les douches et la plomberie ont été refaits mais ils reste à remplacer les appareils de plomberie // Impacts sur la qualité de services | 15360
besoin822 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E (gymnase) | Remplacer le revêtement de sol du gymnase (650 m²) | Le revêtement est désuet, le remplacement est à prévoir à court terme. | Bloc E (gymnase) // Remplacer le revêtement de sol du gymnase (650 m²) // Le revêtement est désuet, le remplacement est à prévoir à court terme. // Impacts sur la qualité de services | 73840
besoin823 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E (gymnase) | Remplacer le rideau séparateur | Le rideau est désuet | Bloc E (gymnase) // Remplacer le rideau séparateur // Le rideau est désuet // Impacts sur la qualité de services | 4000
besoin824 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E - Gymnase | Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 2A et 2B | Les humidificateurs ne fonctionnent plus | Bloc E - Gymnase // Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 2A et 2B // Les humidificateurs ne fonctionnent plus // Impacts sur la qualité de services | 23680
besoin825 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E - local E007 | Remplacer le transformateur 30 KVA | Vieux transformateur fonctionnel à remplacer en préventif | Bloc E - local E007 // Remplacer le transformateur 30 KVA // Vieux transformateur fonctionnel à remplacer en préventif // Impacts sur la capacité de services | 3760
besoin826 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E - local E007 | Remplacer un panneau 100A 120/240V | Vieu panneau fonctionnel à remplacer en préventif | Bloc E - local E007 // Remplacer un panneau 100A 120/240V // Vieu panneau fonctionnel à remplacer en préventif // Impacts sur la capacité de services | 7680
besoin827 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc E - local E007 | Remplacer un panneau 225A 120/240V | Vieux panneau fonctionnel à remplacer en préventif | Bloc E - local E007 // Remplacer un panneau 225A 120/240V // Vieux panneau fonctionnel à remplacer en préventif // Impacts sur la capacité de services | 20160
besoin828 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc F (gymnase) | Remplacer le revêtement de sol du gymnase (465 m²) | Le revêtement est désuet, le remplacement est à prévoir à court terme. | Bloc F (gymnase) // Remplacer le revêtement de sol du gymnase (465 m²) // Le revêtement est désuet, le remplacement est à prévoir à court terme. // Impacts sur la qualité de services | 52824
besoin829 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc F - Gymnase | Remplacer l'humidificateur du système 1 | L'humidificateur ne fonctionne plus | Bloc F - Gymnase // Remplacer l'humidificateur du système 1 // L'humidificateur ne fonctionne plus // Impacts sur la qualité de services | 11840
besoin830 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc G, H, I, J | Note : fenestrations affaiblies par les changements réguliers de moustiquaires |  | Bloc G, H, I, J // Note : fenestrations affaiblies par les changements réguliers de moustiquaires // // | 0
besoin831 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc G, H, I, J | Remplacer 30% des serpentins terminaux dans les chambres (25 unités) | Les serpentins ne fonctionnent plus très bien provoquant un inconfort des usagers. Beaucoup d'interventions des techniciens de maintenance dessus. | Bloc G, H, I, J // Remplacer 30% des serpentins terminaux dans les chambres (25 unités) // Les serpentins ne fonctionnent plus très bien provoquant un inconfort des usagers. Beaucoup d'interventions des techniciens de maintenance dessus. // Impacts sur la qualité de services | 94000
besoin832 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc G, H, I, J | Remplacer les valves d'isolement à chaque étage (12 unités) | Les valves commencent à être problématique | Bloc G, H, I, J // Remplacer les valves d'isolement à chaque étage (12 unités) // Les valves commencent à être problématique // Impacts sur la qualité de services | 8736
besoin833 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc G, H, I, J - 1er, 2e | Remplacer les douches (9 unités) | Les douches sont désuètes | Bloc G, H, I, J - 1er, 2e // Remplacer les douches (9 unités) // Les douches sont désuètes // Impacts sur la qualité de services | 43920
besoin834 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc G, H | Remplacer les portes des chambres (52 unités) | Les portes ne sont pas assez robustes et se dégradent rapidement. Il y a un fort intérêt à investir sur des portes plus robustes pour éviter des remplacements à grandeur trop réguliers et dispendieux. | Bloc G, H // Remplacer les portes des chambres (52 unités) // Les portes ne sont pas assez robustes et se dégradent rapidement. Il y a un fort intérêt à investir sur des portes plus robustes pour éviter des remplacements à grandeur trop réguliers et dispendieux. // Impacts sur le coût d'exploitation | 174137.6
besoin847 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc H, I, J - Unité de vie | Remplacer les humidificateurs (3 unités) des systèmes 18, 21, 23 | Les humidificateurs ne fonctionnent plus | Bloc H, I, J - Unité de vie // Remplacer les humidificateurs (3 unités) des systèmes 18, 21, 23 // Les humidificateurs ne fonctionnent plus // Impacts sur la qualité de services | 75360
besoin848 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc H, I | Note : Modifier les sections de filtres des 2 systèmes de ventilation en H pour ajouter un cooling coil pour climatiser G, H, I, J | Cette intervention est estimé à environ 150 k$. | Bloc H, I // Note : Modifier les sections de filtres des 2 systèmes de ventilation en H pour ajouter un cooling coil pour climatiser G, H, I, J // Cette intervention est estimé à environ 150 k$. // | 0
besoin849 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc H, I - façade arrière | Remplacer les unités de climatisations "split" (2 unités, 1 tonne) | Unités fonctionnant au R22. Le R22 est réglementé par le protocole de Montréal, qui prévoit l'arrêt de toute consommation de HCFC dans les pays développés en 2020. Remplacement à prévoir à moyen terme. | Bloc H, I - façade arrière // Remplacer les unités de climatisations "split" (2 unités, 1 tonne) // Unités fonctionnant au R22. Le R22 est réglementé par le protocole de Montréal, qui prévoit l'arrêt de toute consommation de HCFC dans les pays développés en 2020. Remplacement à prévoir à moyen terme. // Impacts sur l'environnement | 11040
besoin850 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc I - Scolaire | Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 19 et 22 | Les humidificateurs ne fonctionnent plus | Bloc I - Scolaire // Remplacer les humidificateurs (2 unités) des systèmes 19 et 22 // Les humidificateurs ne fonctionnent plus // Impacts sur la qualité de services | 23680
besoin851 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc K, J | Note : Créer un SAS entre les blocs K et J | Le but est d'isoler complètement la zone G, H, I, J (recommandation service incendie mais OK par rapport au code actuellement) | Bloc K, J // Note : Créer un SAS entre les blocs K et J // Le but est d'isoler complètement la zone G, H, I, J (recommandation service incendie mais OK par rapport au code actuellement) // | 0
besoin852 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc K - 2e étage, salle mécanique | Remplacer les compresseurs (5 unités) | Le R22 est réglementé par le protocole de Montréal, qui prévoit l'arrêt de toute consommation de HCFC dans les pays développés en 2020. Remplacement à prévoir à moyen terme. | Bloc K - 2e étage, salle mécanique // Remplacer les compresseurs (5 unités) // Le R22 est réglementé par le protocole de Montréal, qui prévoit l'arrêt de toute consommation de HCFC dans les pays développés en 2020. Remplacement à prévoir à moyen terme. // Impacts sur l'environnement | 72000
besoin853 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Bloc K - Sous -sol, nouvelle chaufferie | Remplacer les valves papillon (20 unités) | Les valves ne ferment pas complètement | Bloc K - Sous -sol, nouvelle chaufferie // Remplacer les valves papillon (20 unités) // Les valves ne ferment pas complètement // Impacts sur la qualité de services | 14560
besoin855 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Blocs B et D | Refaire les nez de marches et l'antidérapant des cages d'escalier (3 cages) | Les nez de marches sont creusés et il n'y a plus beaucoup d'antidérapant. Risque de chute dans les escaliers | Blocs B et D // Refaire les nez de marches et l'antidérapant des cages d'escalier (3 cages) // Les nez de marches sont creusés et il n'y a plus beaucoup d'antidérapant. Risque de chute dans les escaliers // Impacts sur les personnes | 16000
besoin856 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Bloc sécurité | Note : Planifié - Remplacer le réseau de giclage de la zone de sécurité | Le réseau de giclage est directement relié au réseau de la ville et est d'origine (1970). C'est la seule zone giclé du Centre. Le réseau de giclage est en cours de remise aux normes | Bloc sécurité // Note : Planifié - Remplacer le réseau de giclage de la zone de sécurité // Le réseau de giclage est directement relié au réseau de la ville et est d'origine (1970). C'est la seule zone giclé du Centre. Le réseau de giclage est en cours de remise aux normes // | 0
besoin934 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Corridor entre gymnase et aile C | Remplacer la main courante (environ 10 m). | La main courante est cassée par endroits. | Corridor entre gymnase et aile C // Remplacer la main courante (environ 10 m). // La main courante est cassée par endroits. // Impacts sur la qualité de services | 2976
besoin942 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Cuisine | Note : Planifié - Reprendre complètement la chambre froide négative (congélateur) (isolation, revêtement, compresseur, évaporateur). | Présence de moisissures derrière les parois. Maintenance importante les compresseurs et évaporateurs. 1,5 HP COPLEMATIC - réfrigérant 502 - capacité 15 livres. Projet complet de réaménagement de la cuisine à prendre en compte incluant en plus des chambres froides le déplacement du four au milieu de la cuisine et du panneau électrique devant le bureau non pris en compte dans le PCFI. | Cuisine // Note : Planifié - Reprendre complètement la chambre froide négative (congélateur) (isolation, revêtement, compresseur, évaporateur). // Présence de moisissures derrière les parois. Maintenance importante les compresseurs et évaporateurs. 1,5 HP COPLEMATIC - réfrigérant 502 - capacité 15 livres. Projet complet de réaménagement de la cuisine à prendre en compte incluant en plus des chambres froides le déplacement du four au milieu de la cuisine et du panneau électrique devant le bureau non pris en compte dans le PCFI. // | 0
besoin943 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Cuisine | Note : Planifié - Reprendre complètement les 2 chambres froides (réfrigération) : isolation, revêtement, compresseur, évaporateur. | Présence de moisissures derrière les parois. Maintenance importante les compresseurs et évaporateurs. FRIGIDAIRE TECUMSEH 3/4 Réfrigérant CFC-12 - capacité 10 livres. Projet complet de réaménagement de la cuisine à prendre en compte incluant en plus des chambres froides le déplacement du four au milieu de la cuisine et du panneau électrique devant le bureau non pris en compte dans le PCFI. | Cuisine // Note : Planifié - Reprendre complètement les 2 chambres froides (réfrigération) : isolation, revêtement, compresseur, évaporateur. // Présence de moisissures derrière les parois. Maintenance importante les compresseurs et évaporateurs. FRIGIDAIRE TECUMSEH 3/4 Réfrigérant CFC-12 - capacité 10 livres. Projet complet de réaménagement de la cuisine à prendre en compte incluant en plus des chambres froides le déplacement du four au milieu de la cuisine et du panneau électrique devant le bureau non pris en compte dans le PCFI. // | 0
besoin948 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Système de climatisation "split", capacité 3 tonnes - remplacement |  | Débranchement électrique du système; Purge, isolation du secteur à remplacer; Démantèlement et disposition du système; Utilisation d'une grue pour le démantèlement et l'installation; Fourniture et installation du système; Remplissage du système de produit réfrigérant; Remplacement de la tuyauterie existante près du système et branchement de celle-ci au système existant - cuivre L, 13mm; Calorifugage de la partie remplacée - épaisseur 13mm; Branchement électrique du système.
besoin949 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Ventilateur d'évacuation en toiture type champignon 3500 CFM - remplacement |  | Débranchement électrique du ventilateur; Débranchement des points de contrôle via l'équipement; Démantèlement et disposition du ventilateur; Démantèlement et disposition de la base de toit; Fourniture et installation du ventilateur; Remplacement de la base de toit; Remplacement de la gaine existante près du ventilateur et branchement de celle-ci au système existant; Branchement électrique du ventilateur; Balancement du ventilateur au système; Régulation du ventilateur via le contrôleur principal.
besoin958 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | E (côté extérieur) | Remplacer les portes doubles extérieures (6 unités) | Portes dégradées, corrodées à leur base | E (côté extérieur) // Remplacer les portes doubles extérieures (6 unités) // Portes dégradées, corrodées à leur base // Impacts sur le patrimoine | 14112
besoin999 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Entrée - bloc sécurité | Remplacer les portes extérieures (2 unités) | Les portes sont endommagées. L'entrée n'est plus utilisée comme entrée principale pour l'ensemble des usagers du bâtiment | Entrée - bloc sécurité // Remplacer les portes extérieures (2 unités) // Les portes sont endommagées. L'entrée n'est plus utilisée comme entrée principale pour l'ensemble des usagers du bâtiment // Impacts sur la qualité de services | 19769.6
besoin1000 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Entrée - bloc sécurité et entrée principale | Remplacer les gratte-pieds (2 unités) | Les gratte-pieds sont d'origine et n'assurent plus leur rôle. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Entrée - bloc sécurité et entrée principale // Remplacer les gratte-pieds (2 unités) // Les gratte-pieds sont d'origine et n'assurent plus leur rôle. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 16000
besoin1052 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Enveloppe - général | Refaire les joints de contrôle (Environ 345 m) | Bloc F - Joint de contrôle*4 (7 m, soit 28 m) Mur entre le bloc F et G - Joint de contrôle*1 (5 m) Bloc J - joints de contrôle*2 (6m, soit 12m) - toiture Bloc H, I, J, K - joints de contrôle à refaire ponctuellement sur l'ensemble de la maçonnerie (budget pour environ 300 m, à réaliser à la nacelle) | Enveloppe - général // Refaire les joints de contrôle (Environ 345 m) // Bloc F - Joint de contrôle*4 (7 m, soit 28 m) Mur entre le bloc F et G - Joint de contrôle*1 (5 m) Bloc J - joints de contrôle*2 (6m, soit 12m) - toiture Bloc H, I, J, K - joints de contrôle à refaire ponctuellement sur l'ensemble de la maçonnerie (budget pour environ 300 m, à réaliser à la nacelle) // Impacts sur le patrimoine | 33672
besoin1055 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Enveloppe - général | Rejointoyer ponctuellement le parement en brique (4 m²) | Quelques correctifs sont à apporter ponctuellement sur la façade, en plus des réfections majeures : Bloc G - base du mur de brique (entre les blocs F et G -4 m²) | Enveloppe - général // Rejointoyer ponctuellement le parement en brique (4 m²) // Quelques correctifs sont à apporter ponctuellement sur la façade, en plus des réfections majeures : Bloc G - base du mur de brique (entre les blocs F et G -4 m²) // Impacts sur le patrimoine | 3084.8
besoin1062 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Enveloppe - général | Remplacer ponctuellement le calfeutrage des ouvertures (persiennes, fenêtres) | Bloc G - scellement des persiennes (70 m) Bloc C - calfeutrage des fenêtres en toiture - accès par la toiture du bloc K (30m) | Enveloppe - général // Remplacer ponctuellement le calfeutrage des ouvertures (persiennes, fenêtres) // Bloc G - scellement des persiennes (70 m) Bloc C - calfeutrage des fenêtres en toiture - accès par la toiture du bloc K (30m) // Impacts sur le patrimoine | 8640
besoin1063 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Enveloppe - général | Remplacer ponctuellement le parement en brique (2 m² - général) | Bloc K (coté extérieur) - briques fissurés par des impacts avec des véhicules autour de la porte de garage (1 m²) - fissures diagonale avec endommagement de la brique (à l'arrière de la porte de garage - (1m²) | Enveloppe - général // Remplacer ponctuellement le parement en brique (2 m² - général) // Bloc K (coté extérieur) - briques fissurés par des impacts avec des véhicules autour de la porte de garage (1 m²) - fissures diagonale avec endommagement de la brique (à l'arrière de la porte de garage - (1m²) // Impacts sur le patrimoine | 1542.4
besoin1110 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Étage - Chambres | Remplacer les fenêtres (40 mc) | Une vingtaine de fenêtres ont déjà été remplacées. Il en reste une cinquantaine. Les fenêtres sont d'origine. Elles condensent, les thermos se sont opacifiés et ont éclatés par endroits. Des solutions temporaires ont été mises en place pour éviter les infiltrations d'air (isolant en mousse autour des fenêtres). Les garnitures sont déformées. Les fenêtres les plus endommagées se situent au niveau des unités de vie Galaxie et Ascendant. | Étage - Chambres // Remplacer les fenêtres (40 mc) // Une vingtaine de fenêtres ont déjà été remplacées. Il en reste une cinquantaine. Les fenêtres sont d'origine. Elles condensent, les thermos se sont opacifiés et ont éclatés par endroits. Des solutions temporaires ont été mises en place pour éviter les infiltrations d'air (isolant en mousse autour des fenêtres). Les garnitures sont déformées. Les fenêtres les plus endommagées se situent au niveau des unités de vie Galaxie et Ascendant. // Impacts sur la qualité de services | 65792
besoin1118 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Étage - Toilettes communes | Remplacer la robinetterie des toilettes des unités de vie (40 unités) | La robinetterie est régulièrement brisée par les usagers. En conservant le taux actuel de renouvellement, on peut considérer qu'une 40aine de robinets sera à changer sur les lavabos. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Étage - Toilettes communes // Remplacer la robinetterie des toilettes des unités de vie (40 unités) // La robinetterie est régulièrement brisée par les usagers. En conservant le taux actuel de renouvellement, on peut considérer qu'une 40aine de robinets sera à changer sur les lavabos. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 9600
besoin1121 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Extérieur | Note : Planifié (036844) - Reprendre complètement le cheminement extérieur entre le stationnement et la porte d'entrée principale. | L'asphalte des cheminements est très dégradé. Fissures importantes. | Extérieur // Note : Planifié (036844) - Reprendre complètement le cheminement extérieur entre le stationnement et la porte d'entrée principale. // L'asphalte des cheminements est très dégradé. Fissures importantes. // | 0
besoin1123 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Extérieur | Remplacer la clôture extérieure (79 m) | Clôture très dégradée n'assurant plus sa fonctionnalité. | Extérieur // Remplacer la clôture extérieure (79 m) // Clôture très dégradée n'assurant plus sa fonctionnalité. // Impacts sur le patrimoine | 4424
besoin1124 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Extérieur - cour arrière | Note : Génératrice en bon état | D'origine (1973). Caterpillar. Environ 275 kW. 2 réservoirs associés : un sous-terrain de 160 gallons et un derrière la génératrice sur sol de 200 gallons. | Extérieur - cour arrière // Note : Génératrice en bon état // D'origine (1973). Caterpillar. Environ 275 kW. 2 réservoirs associés : un sous-terrain de 160 gallons et un derrière la génératrice sur sol de 200 gallons. // | 0
besoin1125 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Extérieur - cour arrière | Remplacer le réservoir de la génératrice | Réservoir de 200 gallons simple paroi. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Extérieur - cour arrière // Remplacer le réservoir de la génératrice // Réservoir de 200 gallons simple paroi. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur l'environnement | 12800
besoin1126 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Extérieur - cour arrière | Remplacer les clôtures (215 m) | Les clôtures sont finies, de la structure de béton à la base aux grillages. Il n'est pas nécessaire de remplacer ces clôtures à l'identique dans les conditions actuelles (clôtures de grande hauteur). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Extérieur - cour arrière // Remplacer les clôtures (215 m) // Les clôtures sont finies, de la structure de béton à la base aux grillages. Il n'est pas nécessaire de remplacer ces clôtures à l'identique dans les conditions actuelles (clôtures de grande hauteur). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 86000
besoin1145 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Extérieur - stationnement | Reprendre l'asphalte du stationnement (600 mc) | L'asphalte du stationnement est très dégradé. Fissures et flashs d'eau importants. | Extérieur - stationnement // Reprendre l'asphalte du stationnement (600 mc) // L'asphalte du stationnement est très dégradé. Fissures et flashs d'eau importants. // Impacts sur le patrimoine | 81504
besoin1172 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade A (côté extérieur) | Remplacer le parement en brique (89 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade A (côté extérieur) // Remplacer le parement en brique (89 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 102593.6
besoin1173 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade A (côté extérieur) | Remplacer les allèges (18 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade A (côté extérieur) // Remplacer les allèges (18 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 11123.2
besoin1174 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade A (côté extérieur) | Remplacer les fenêtres (32 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade A (côté extérieur) // Remplacer les fenêtres (32 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 89604.7104
besoin1175 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade - Aile récente | Remplacer le calfeutrage des fenêtres (250 mc) | Les joints d'étanchéité sont craqués et entrainent des infiltrations d'air et d'eau. | Façade - Aile récente // Remplacer le calfeutrage des fenêtres (250 mc) // Les joints d'étanchéité sont craqués et entrainent des infiltrations d'air et d'eau. // Impacts sur la qualité de services | 21600
besoin1177 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade B (arrière) - 2 étages inférieurs | Remplacer le parement brique (35 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade B (arrière) - 2 étages inférieurs // Remplacer le parement brique (35 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 40432
besoin1178 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade B/D | Remplacer le parement en brique (au niveau de la statue) | Une infiltration d'eau conséquente a été descellée au niveau de la statue. Celle-ci a endommagé l'ensemble du parement aux alentours. | Façade B/D // Remplacer le parement en brique (au niveau de la statue) // Une infiltration d'eau conséquente a été descellée au niveau de la statue. Celle-ci a endommagé l'ensemble du parement aux alentours. // Impacts sur le patrimoine | 19280
besoin1179 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade B et D (côté extérieur) | Réparer ponctuellement les encadrements de fenêtres en pierre | Certaines pierres sont fissurées et présentent des risques de chutes à moyen terme. Un budget doit être défini pour traiter les pierres les plus endommagées. | Façade B et D (côté extérieur) // Réparer ponctuellement les encadrements de fenêtres en pierre // Certaines pierres sont fissurées et présentent des risques de chutes à moyen terme. Un budget doit être défini pour traiter les pierres les plus endommagées. // Impacts sur le patrimoine | 22400
besoin1180 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (arrière) | Remplacer ponctuellement le parement brique (façade du bloc C, au niveau de la toiture) (50 m²) | La brique s'effrite à grandeur dans les coins de la façade du bloc C (mur au niveau de l'antenne). Une réfection est à prévoir dans les 5 ans. Travail en hauteur. | Façade C (arrière) // Remplacer ponctuellement le parement brique (façade du bloc C, au niveau de la toiture) (50 m²) // La brique s'effrite à grandeur dans les coins de la façade du bloc C (mur au niveau de l'antenne). Une réfection est à prévoir dans les 5 ans. Travail en hauteur. // Impacts sur le patrimoine | 38560
besoin1181 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs | Remplacer les allèges (18 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs // Remplacer les allèges (18 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 11123.2
besoin1182 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs | Remplacer les fenêtres (27 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs // Remplacer les fenêtres (27 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 75067.776
besoin1183 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs | Reprendre le parement en brique (203 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade C (côté intérieur) - 2 étages inférieurs // Reprendre le parement en brique (203 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 234552
besoin1184 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs | Remplacer le parement brique (203 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs // Remplacer le parement brique (203 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 234552
besoin1185 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs | Remplacer les allèges (18 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs // Remplacer les allèges (18 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 11123.2
besoin1186 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs | Remplacer les fenêtres (27 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade C (côté intérieur - cour) - 2 étages inférieurs // Remplacer les fenêtres (27 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 75067.776
besoin1187 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade D (cour intérieure) - accès aux archives | Remplacer la porte simple extérieure | Porte très corrodée à sa base ainsi que son encadrement | Façade D (cour intérieure) - accès aux archives // Remplacer la porte simple extérieure // Porte très corrodée à sa base ainsi que son encadrement // Impacts sur le patrimoine | 2352
besoin1188 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur | Remplacer le parement en brique (44 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur // Remplacer le parement en brique (44 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 50828.8
besoin1189 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur | Remplacer les allèges (7 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur // Remplacer les allèges (7 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 4171.2
besoin1190 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur | Remplacer les fenêtres (12 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade D (face à l'aile E) - 1 étage inférieur // Remplacer les fenêtres (12 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 33601.7664
besoin1191 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté extérieur) | Remplacer le parement en brique (166 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade E (côté extérieur) // Remplacer le parement en brique (166 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 191728
besoin1192 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté extérieur) | Remplacer les allèges (3 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade E (côté extérieur) // Remplacer les allèges (3 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 2085.6
besoin1193 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté extérieur) | Remplacer les fenêtres (6 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade E (côté extérieur) // Remplacer les fenêtres (6 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 15302.4
besoin1194 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté intérieur) | Remplacer le parement en brique (102 m²) | Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. | Façade E (côté intérieur) // Remplacer le parement en brique (102 m²) // Le parement brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques endommagées qui nécessitent une réfection à grandeur sur les façades non rénovées. Une thermographie a mis en évidence les pertes thermiques majeures à travers ces anciennes façades. Remarque : le coût de réfection est basé sur les coûts de travaux réels en cours sur le reste du bâtiment. Il prend en compte le ragréage du substrat de brique, le crépissage, pose d'une membrane liquide, réfection de la maçonnerie et étanchéité. // Impacts sur le patrimoine | 117644.8
besoin1195 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté intérieur) | Remplacer les allèges (15 m) | Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. | Façade E (côté intérieur) // Remplacer les allèges (15 m) // Allèges dégradées et fissurées à remplacer à grandeur sur les façades de 1923 non rénovées. // Impacts sur le patrimoine | 9732.8
besoin1196 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade E (côté intérieur) | Remplacer les fenêtres (28 m²) | Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). | Façade E (côté intérieur) // Remplacer les fenêtres (28 m²) // Fenêtres désuètes. Le coût est basé sur les coûts réels des travaux actuellement en cours sur l'établissement (hors taxes et hors contingences). // Impacts sur le patrimoine | 71458.816
besoin1199 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade Est | Remplacer le cadre de la porte extérieure | Présence de rouille sur le cadre. | Façade Est // Remplacer le cadre de la porte extérieure // Présence de rouille sur le cadre. // Impacts sur le patrimoine | 2352
besoin1204 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Façade extérieure | Remplacer les murs rideaux vitrés (2 colonnes) | Les thermos et les garnitures sont finies au coin du bloc D et de l'unité de vie Ellipse et entre les unités de vie Ascendant et Galaxie. Influe sur l'aspect extérieur du b6atiment et sur la luminosité inférieure. | Façade extérieure // Remplacer les murs rideaux vitrés (2 colonnes) // Les thermos et les garnitures sont finies au coin du bloc D et de l'unité de vie Ellipse et entre les unités de vie Ascendant et Galaxie. Influe sur l'aspect extérieur du b6atiment et sur la luminosité inférieure. // Impacts sur le patrimoine | 20672
besoin1210 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade F (côté extérieur) | Rejointoyer ponctuellement le parement en brique (20%, soit 91 m²) | Les joints de mortier sont dégradés sur la façade F (coté extérieur). Un rejointoiement d'environ 20% de la surface est à prévoir dans les 5 années à venir. | Façade F (côté extérieur) // Rejointoyer ponctuellement le parement en brique (20%, soit 91 m²) // Les joints de mortier sont dégradés sur la façade F (coté extérieur). Un rejointoiement d'environ 20% de la surface est à prévoir dans les 5 années à venir. // Impacts sur le patrimoine | 18624.512
besoin1211 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Façade G, H, I, J (côté intérieur) | Remplacer les portes doubles extérieures et les encadrements | Le bas des portes et les cadres sont rouillés et perforés par endroits à cause du calcium l'hiver. Remarque : Pas de coût standardisé correspondant, il s'agit de portes doubles spécifiques en acier, impostes avec verre thermos, avec électro-aimant, quincaillerie à usage intense. | Façade G, H, I, J (côté intérieur) // Remplacer les portes doubles extérieures et les encadrements // Le bas des portes et les cadres sont rouillés et perforés par endroits à cause du calcium l'hiver. Remarque : Pas de coût standardisé correspondant, il s'agit de portes doubles spécifiques en acier, impostes avec verre thermos, avec électro-aimant, quincaillerie à usage intense. // Impacts sur le patrimoine | 160000
besoin1216 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade rue Limoges | Note : Faire un retour sur les pieds de descentes d'eau pluviale et ajouter un bac pour éviter les infiltrations d'eau en cas de défaillance du drain français. | Les pieds de descentes EP ne sont pas adaptés et risquent de provoquer des infiltrations au niveau des bas de murs. | Façade rue Limoges // Note : Faire un retour sur les pieds de descentes d'eau pluviale et ajouter un bac pour éviter les infiltrations d'eau en cas de défaillance du drain français. // Les pieds de descentes EP ne sont pas adaptés et risquent de provoquer des infiltrations au niveau des bas de murs. // | 0
besoin1217 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade rue Limoges | Reprendre le bas de mur sur toute la longueur du bâtiment (rue Limoges) | Départ de matériaux. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Façade rue Limoges // Reprendre le bas de mur sur toute la longueur du bâtiment (rue Limoges) // Départ de matériaux. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 4800
besoin1234 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade Sud | Note : Reprendre la partie basse du mur au niveau du saut de loup en façade Sud. | Bri et départs de matériaux. | Façade Sud // Note : Reprendre la partie basse du mur au niveau du saut de loup en façade Sud. // Bri et départs de matériaux. // | 0
besoin1235 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Façade Sud | Remplacer le cadre de la porte extérieure | Cadre de porte très dégradé. Fin de vie utile. | Façade Sud // Remplacer le cadre de la porte extérieure // Cadre de porte très dégradé. Fin de vie utile. // Impacts sur le patrimoine | 2032
besoin1244 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Général | Ajouter de l'éclairage d'urgence manquant | Absence de luminaires reliés à l'éclairage d'urgence dans plusieurs endroits. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Général // Ajouter de l'éclairage d'urgence manquant // Absence de luminaires reliés à l'éclairage d'urgence dans plusieurs endroits. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur les personnes | 4800
besoin1246 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général | Ajouter des valves pour zoner le réseau d'eau froide (7 unités de 3") | La configuration actuelle du zonage ne permet pas d'isoler les étages des unités de vie. | Général // Ajouter des valves pour zoner le réseau d'eau froide (7 unités de 3") // La configuration actuelle du zonage ne permet pas d'isoler les étages des unités de vie. // Impacts sur la qualité de services | 6048
besoin1288 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général | Note : Étude - Réaliser une thermographie sur les composants électriques | La réalisation d'une thermographie permettra d'identifier les points chauds sur les composants électriques et d'établir des correctifs avant qu'un équipement majeur ne brise. | Général // Note : Étude - Réaliser une thermographie sur les composants électriques // La réalisation d'une thermographie permettra d'identifier les points chauds sur les composants électriques et d'établir des correctifs avant qu'un équipement majeur ne brise. // | 0
besoin1294 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Note : Installer des protecteurs de coins | Les coins de murs sont dégradés à plusieurs endroits dans le bâtiment. En plus de réparer ou repeindre, il serait judicieux d'installer des protecteurs de coins. | Général // Note : Installer des protecteurs de coins // Les coins de murs sont dégradés à plusieurs endroits dans le bâtiment. En plus de réparer ou repeindre, il serait judicieux d'installer des protecteurs de coins. // | 0
besoin1295 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Note : Installer des protections permanentes contre la montée des eaux | Tous les ans au printemps, lors de la montée des eaux il faut protéger avec des sacs de sable à la fois l'agora (coté ouest) et l'entrée électrique et la génératrice (côté est) | Général // Note : Installer des protections permanentes contre la montée des eaux // Tous les ans au printemps, lors de la montée des eaux il faut protéger avec des sacs de sable à la fois l'agora (coté ouest) et l'entrée électrique et la génératrice (côté est) // | 0
besoin1321 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Note : Refaire l'organigramme de clé au complet |  | Général // Note : Refaire l'organigramme de clé au complet // // | 0
besoin1369 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Remplacer le raccordement pluvial du puit de la plateforme élévatrice | Le réseau pluvial est directement connecté à la rivière. Lors des crues, le puits de la plateforme élévatrice du débarcadère est complètement inondé. Il faudrait donc caper ce raccordement pour aller se raccorder au drain le plus proche qui se trouve dans la chaufferie. Il faudrait en profiter pour installer un bassin de rétention pour les fuites d'huiles potentielles de la plateforme élévatrice. | Général // Remplacer le raccordement pluvial du puit de la plateforme élévatrice // Le réseau pluvial est directement connecté à la rivière. Lors des crues, le puits de la plateforme élévatrice du débarcadère est complètement inondé. Il faudrait donc caper ce raccordement pour aller se raccorder au drain le plus proche qui se trouve dans la chaufferie. Il faudrait en profiter pour installer un bassin de rétention pour les fuites d'huiles potentielles de la plateforme élévatrice. // Impacts sur le patrimoine | 16000
besoin1388 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général | Remplacer les serrures de portes intérieures (100 unités) | Il reste environ 60% de serrures à reprendre pour avoir un système de cléage uniformisé dans le bâtiment. Note : réalisé : 5.5k$ pour 40% , soit environ 70$/porte. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Général // Remplacer les serrures de portes intérieures (100 unités) // Il reste environ 60% de serrures à reprendre pour avoir un système de cléage uniformisé dans le bâtiment. Note : réalisé : 5.5k$ pour 40% , soit environ 70$/porte. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le coût d'exploitation | 11200
besoin1390 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Remplacer les stations manuelles (29 unités) | Plus de stock disponible, coût estimé de 6000 $ par statio | Général // Remplacer les stations manuelles (29 unités) // Plus de stock disponible, coût estimé de 6000 $ par statio // Impacts sur les personnes | 278400
besoin1393 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Général | Remplacer les unités de climatisation refroidie à l'eau (5 unités, 2 tonnes) | Il est aujourd'hui plus permis (règlement municipal) d'utiliser l'eau domestique pour ces appareils de climatisation | Général // Remplacer les unités de climatisation refroidie à l'eau (5 unités, 2 tonnes) // Il est aujourd'hui plus permis (règlement municipal) d'utiliser l'eau domestique pour ces appareils de climatisation // Impacts sur l'environnement | 33200
besoin1394 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général | Remplacer les valves sur le réseau d'eau froide (7 unités de 3") | Les valves sont mal placées car difficile d' accès et ne permettent pas un zonage optimal et ferment mal. | Général // Remplacer les valves sur le réseau d'eau froide (7 unités de 3") // Les valves sont mal placées car difficile d' accès et ne permettent pas un zonage optimal et ferment mal. // Impacts sur la qualité de services | 6048
besoin1400 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général | Remplacer le système téléphonique (environ 120 postes) | Obsolescence technologique. Passage en IP sur environ 120 postes nécessaires. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Général // Remplacer le système téléphonique (environ 120 postes) // Obsolescence technologique. Passage en IP sur environ 120 postes nécessaires. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 144768
besoin1425 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général - extérieur - sous les fenêtres | Note : Colmater quelques fissures dans les fondations | Des fissures ont été constatées sous les fenêtres. Celles-ci ne se prolongent pas dans la brique. Elles seraient néanmoins à colmater pour éviter les infiltrations d'eau et à surveiller. | Général - extérieur - sous les fenêtres // Note : Colmater quelques fissures dans les fondations // Des fissures ont été constatées sous les fenêtres. Celles-ci ne se prolongent pas dans la brique. Elles seraient néanmoins à colmater pour éviter les infiltrations d'eau et à surveiller. // | 0
besoin1427 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  | Reprendre le crépi de fondation |  | Général - fondations // Reprendre le crépi de fondations (70 mc) // Le crépi de fondations s'effrite sur le pourtour du bâtiment. | 11984
besoin1449 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général - toit | Réaliser un accès au toit sécuritaire (4 m) | Il n'y a pas d'accès au toit permanent alors que les unités de ventilation au toit sont nombreuses. L'accès entre les toits se fait aussi par des échelles mobiles. A priori, des échelles fixes existaient mais ont été enlevées pour éviter aux résidents d'accéder au toit. Dangereux en période hivernale. L'échelle du sol au toit peut être installée dans la cage de la génératrice. Les autres échelles devront être munies d'un système dissuasif pour empêcher les résidents de les utiliser. | Général - toit // Réaliser un accès au toit sécuritaire (4 m) // Il n'y a pas d'accès au toit permanent alors que les unités de ventilation au toit sont nombreuses. L'accès entre les toits se fait aussi par des échelles mobiles. A priori, des échelles fixes existaient mais ont été enlevées pour éviter aux résidents d'accéder au toit. Dangereux en période hivernale. L'échelle du sol au toit peut être installée dans la cage de la génératrice. Les autres échelles devront être munies d'un système dissuasif pour empêcher les résidents de les utiliser. // Impacts sur les personnes | 3168
besoin1452 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général - unités de vie | Remplacer les humidificateurs (5 unités) | Environ 10 humidificateurs sur 15 ne sont plus fonctionnels. La moitié d'entre eux peuvent recouvrer leur fonction par un entretien et une réparation mineure. - Nortec MP-200 (10 lb/h) | Général - unités de vie // Remplacer les humidificateurs (5 unités) // Environ 10 humidificateurs sur 15 ne sont plus fonctionnels. La moitié d'entre eux peuvent recouvrer leur fonction par un entretien et une réparation mineure. - Nortec MP-200 (10 lb/h) // Impacts sur la qualité de services | 44800
besoin1453 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Général - Unités de vie et aile A | Remplacer les chauffe-eaux (6 unités) | Certains chauffe-eaux seront à remplacer d'ici 5 ans car auront plus de 10 ans. En moyenne un chauffe-eau à remplacer par unités de vie sur els 5 prochaines années. Il s'agit de chauffe-eaux de 60 gallons, 4,5 kW. Les coûts sont plus faibles qu'au sein du répertoire standardisé. Cout de remplacement basé sur des factures actuelles du Campus. | Général - Unités de vie et aile A // Remplacer les chauffe-eaux (6 unités) // Certains chauffe-eaux seront à remplacer d'ici 5 ans car auront plus de 10 ans. En moyenne un chauffe-eau à remplacer par unités de vie sur els 5 prochaines années. Il s'agit de chauffe-eaux de 60 gallons, 4,5 kW. Les coûts sont plus faibles qu'au sein du répertoire standardisé. Cout de remplacement basé sur des factures actuelles du Campus. // Impacts sur la qualité de services | 50880
besoin1495 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  | Investiguer le le réseau de drainage par caméras (sous dalle - 20 m) | Afin de confirmer ou infirmer la problématique de la ligne 1649 | Investigue le réseau de drainage par caméras (sous dalle - 20 m) | 2000
besoin1532 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Chaussée - aire pavée pour circulation lourde (tel que voies principales, débarcadères, etc.) (voies de contournement temporaire exclues) |  | Mettre en place la signalisation temporaire; Enlever le pavage existant; Excaver 900mm d'épaisseur du matériel en place; Mettre en place 600mm de MG-112 compacté à 95% PM; Mettre en place 300mm de MG-20 compacté à 98% PM; Mettre en place la couche de base de 60mm d'épaisseur - pavage de type EB-14; Mettre en place une couche d'usure de 40mm d'épaisseur - pavage de type EB-10S; Faire reprise du lignage.
besoin1535 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  | Moderniser le monte-charges | Ascenseur - Hydraulique dry unit - AS-00672 - Drolet - 1500 lbs - 2 niveaux - 1973 Une infiltration d'eau est constatée dans la fosse. Une modernisation complète est préconisée sur un horizon de 2 - 5 ans. Si aucun travaux n'est effectué d'ici là, le cylindre devra être remplacé de façon préventive | Moderniser le monte-charges | 82448
besoin1543 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Monte-charges #1 | Moderniser le monte-charges | Ascenseur - Hydraulique dry unit - AS-00672 - Drolet - 1500 lbs - 2 niveaux - 1973 Une infiltration d'eau est constatée dans la fosse. Une modernisation complète est préconisée sur un horizon de 2 - 5 ans. Si aucun travaux n'est effectué d'ici là, le cylindre devra être remplacé de manière préventive (+-28 k$). | Monte-charges #1 // Moderniser le monte-charges // Ascenseur - Hydraulique dry unit - AS-00672 - Drolet - 1500 lbs - 2 niveaux - 1973 Une infiltration d'eau est constatée dans la fosse. Une modernisation complète est préconisée sur un horizon de 2 - 5 ans. Si aucun travaux n'est effectué d'ici là, le cylindre devra être remplacé de manière préventive (+-28 k$). // Impacts sur la qualité de services Remplacement du cylindre | 90560
besoin1544 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Monte-charges #1 | Note : infiltration d'eau dans la fosse du monte-charges #1 | Ascenseur - Hydraulique dry unit - AS-00672 - Drolet - 1500 lbs - 2 niveaux - 1973 Lors de l'inspection professionnelle, une infiltration dans la fosse a été constatée. Il est important de trouver la cause de cette infiltration pour éviter qu'elle ne se reproduise ou s'amplifie. Risque de moisissure due à l'humidité. | Monte-charges #1 // Note : infiltration d'eau dans la fosse du monte-charges #1 // Ascenseur - Hydraulique dry unit - AS-00672 - Drolet - 1500 lbs - 2 niveaux - 1973 Lors de l'inspection professionnelle, une infiltration dans la fosse a été constatée. Il est important de trouver la cause de cette infiltration pour éviter qu'elle ne se reproduise ou s'amplifie. Risque de moisissure due à l'humidité. // | 0
besoin1545 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Monte-charges #1 | Pomper l'eau dans la fosse du monte-charges | Une infiltration d'eau est constatée dans la fosse. Un pompage devrait être réalisé. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Monte-charges #1 // Pomper l'eau dans la fosse du monte-charges // Une infiltration d'eau est constatée dans la fosse. Un pompage devrait être réalisé. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 16000
besoin1574 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Partie ancienne - unité aquarelle | Note : Étude - Réaliser une étude pour évaluer les meilleures pratiques et réduire les déperditions thermiques très importantes. | La partie ancienne ne semble pas isolée. Aucun travaux d'ampleur n'ont été réalisés sur l'isolation de cette partie du bâtiment. Coût et efficacité d'une isolation par l'intérieur / par l'extérieur à définir. | Partie ancienne - unité aquarelle // Note : Étude - Réaliser une étude pour évaluer les meilleures pratiques et réduire les déperditions thermiques très importantes. // La partie ancienne ne semble pas isolée. Aucun travaux d'ampleur n'ont été réalisés sur l'isolation de cette partie du bâtiment. Coût et efficacité d'une isolation par l'intérieur / par l'extérieur à définir. // | 0
besoin1575 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Partie ancienne - unité aquarelle | Remplacer l'ensemble des fenêtres (43 mc) | Les fenêtres sont vétustes et présentent des infiltrations d'air importantes. | Partie ancienne - unité aquarelle // Remplacer l'ensemble des fenêtres (43 mc) // Les fenêtres sont vétustes et présentent des infiltrations d'air importantes. // Impacts sur l'environnement | 133334.4
besoin1576 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Partie ancienne - unité aquarelle | Reprendre la partie distribution du réseau de chauffage de la partie ancienne. | Diffuseurs, tuyaux, régulation/contrôle. Réseau vétuste. Pas de calorifuge sur les réseaux de distribution. Inconfort et plaintes des résidants et du personnel encadrant. Seulement 2 thermostats pour l'ensemble de la partie ancienne chauffée au gaz. Problèmes de répartition / distribution du chauffage en fonction des chambres et des bureaux des étages. Détails de coûts : Tuyauterie et calorifugeage (116 688 $), Radiateurs (184 800 $), Essais & réglages (3 200 $), Régulation (30 000 $), Démolition (18 200 $). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Partie ancienne - unité aquarelle // Reprendre la partie distribution du réseau de chauffage de la partie ancienne. // Diffuseurs, tuyaux, régulation/contrôle. Réseau vétuste. Pas de calorifuge sur les réseaux de distribution. Inconfort et plaintes des résidants et du personnel encadrant. Seulement 2 thermostats pour l'ensemble de la partie ancienne chauffée au gaz. Problèmes de répartition / distribution du chauffage en fonction des chambres et des bureaux des étages. Détails de coûts : Tuyauterie et calorifugeage (116 688 $), Radiateurs (184 800 $), Essais & réglages (3 200 $), Régulation (30 000 $), Démolition (18 200 $). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 564620.8
besoin1588 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Piscine | Note : Prévoir le remplacement de la piscine | Le style de piscine mis en place en 2015 ne durera pas très longtemps. Il faudrait prévoir quelque chose de plus robuste par la suite. | Piscine // Note : Prévoir le remplacement de la piscine // Le style de piscine mis en place en 2015 ne durera pas très longtemps. Il faudrait prévoir quelque chose de plus robuste par la suite. // | 0
besoin1595 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Programme d'entretien préventif / Qualité de l'air |  | Programme d'entretien préventif / Qualité de l'air
besoin1603 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Quai de déchargement | Remplacer le système d'amortissement sur le quai niveleur (4 m) | Le quai de déchargement est impacté très fréquemment par les camions de livraison. Une reprise ponctuelle du béton est réalisée une fois par an. Il serait judicieux de revoir la configuration du quai afin d'éviter des correctifs ponctuels fréquents (mise en place de protection renforcée, allongement du quai, mise en place d'une plate-forme élévatrice). Les correctifs à apporter en termes de vétusté correspondent au système d'amortissement sur le quai (pour l'instant, réalisation de fortune en bois). Les camions ont tendance a ne pas assez s'approcher ou ne sont pas au niveau du quai, ce qui n'est pas sécuritaire pour le déchargement. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Quai de déchargement // Remplacer le système d'amortissement sur le quai niveleur (4 m) // Le quai de déchargement est impacté très fréquemment par les camions de livraison. Une reprise ponctuelle du béton est réalisée une fois par an. Il serait judicieux de revoir la configuration du quai afin d'éviter des correctifs ponctuels fréquents (mise en place de protection renforcée, allongement du quai, mise en place d'une plate-forme élévatrice). Les correctifs à apporter en termes de vétusté correspondent au système d'amortissement sur le quai (pour l'instant, réalisation de fortune en bois). Les camions ont tendance a ne pas assez s'approcher ou ne sont pas au niveau du quai, ce qui n'est pas sécuritaire pour le déchargement. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine Esimé à revoir | 960
besoin1654 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile C - sanitaires | Ajouter un évacuateur d'air | Pas de ventilation mécanique. | Rdc - aile C - sanitaires // Ajouter un évacuateur d'air // Pas de ventilation mécanique. // Impacts sur la qualité de services | 4640
besoin1655 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile C - zone d'isolement | Note : Planifié (036384) - Installer une serrure à gâche électrique (type carcéral) sur la cellule d'isolement. | La cellule d'isolement doit être équipée d'une serrure électrique afin de garantir la sécurité des résidants et des surveillants. | Rdc - aile C - zone d'isolement // Note : Planifié (036384) - Installer une serrure à gâche électrique (type carcéral) sur la cellule d'isolement. // La cellule d'isolement doit être équipée d'une serrure électrique afin de garantir la sécurité des résidants et des surveillants. // | 0
besoin1656 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile C - zone d'isolement - F-122a et F-122b | Remplacer les portes (2 unités) | Problème de conformité des cadres de portes des cellules d'isolement. Réduction des risques pour les résidents et les agents de sécurité. | Rdc - aile C - zone d'isolement - F-122a et F-122b // Remplacer les portes (2 unités) // Problème de conformité des cadres de portes des cellules d'isolement. Réduction des risques pour les résidents et les agents de sécurité. // Impacts sur le patrimoine | 7360
besoin1657 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile D | Remplacer le revêtement de plancher (200 mc) | Revêtement de 1970 en fin de vie. Trous dans revêtement par endroits et qualité visuelle dégradée. | Rdc - aile D // Remplacer le revêtement de plancher (200 mc) // Revêtement de 1970 en fin de vie. Trous dans revêtement par endroits et qualité visuelle dégradée. // Impacts sur la qualité de services | 22720
besoin1661 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile G - local 132 | Remplacer l'évacuateur d'air de l'atelier (300 CFM). | Fuites au niveau de l'isolant et du caissing. Équipement vétuste. | Rdc - aile G - local 132 // Remplacer l'évacuateur d'air de l'atelier (300 CFM). // Fuites au niveau de l'isolant et du caissing. Équipement vétuste. // Impacts sur le patrimoine | 4640
besoin1662 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile G - locaux 124, 130, 140 | Note : Planifié (027039) - Reprendre l'ensemble du revêtement de sol (tuiles vinyles) dans la zone cuisine. | Revêtement de sol en fin de vie. Très dégradé par endroits. Un projet de rénovation de la zone cuisine est en préparation. | Rdc - aile G - locaux 124, 130, 140 // Note : Planifié (027039) - Reprendre l'ensemble du revêtement de sol (tuiles vinyles) dans la zone cuisine. // Revêtement de sol en fin de vie. Très dégradé par endroits. Un projet de rénovation de la zone cuisine est en préparation. // | 0
besoin1663 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile G - locaux 124, 130, 140 | Note : Planifié (036390) - Créer un dégagement autour du panneau électrique de la zone cuisine. | Espace autour du panneau insuffisant et non réglementaire. Nécessité de reconfigurer la zone. Un projet de rénovation de la zone cuisine est en préparation. | Rdc - aile G - locaux 124, 130, 140 // Note : Planifié (036390) - Créer un dégagement autour du panneau électrique de la zone cuisine. // Espace autour du panneau insuffisant et non réglementaire. Nécessité de reconfigurer la zone. Un projet de rénovation de la zone cuisine est en préparation. // | 0
besoin1664 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile G - locaux 132, 134, 135, 136 - zone atelier | Reprendre le sol (béton peint - 150 mc) | Le sol en béton peint est dégradé et nécessite une remise en peinture. | Rdc - aile G - locaux 132, 134, 135, 136 - zone atelier // Reprendre le sol (béton peint - 150 mc) // Le sol en béton peint est dégradé et nécessite une remise en peinture. // Impacts sur la qualité de services | 41040
besoin1665 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile G - locaux 134, 135 | Remplacer l'aérotherme dans le local machinerie de l'atelier | L'aérotherme est en fin de vie et n'est plus fonctionnel. | Rdc - aile G - locaux 134, 135 // Remplacer l'aérotherme dans le local machinerie de l'atelier // L'aérotherme est en fin de vie et n'est plus fonctionnel. // Impacts sur la qualité de services | 2096
besoin1666 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - Aile G - salle mécanique - local 131 | Remplacer les réservoirs d'eau chaude (2 unités) | Durée de vie constatée de 6-7 ans. Remplacement en 2014. | Rdc - Aile G - salle mécanique - local 131 // Remplacer les réservoirs d'eau chaude (2 unités) // Durée de vie constatée de 6-7 ans. Remplacement en 2014. // Impacts sur la qualité de services | 60800
besoin1667 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - Aile G - salle mécanique - local 131 | Remplacer un réservoir d'eau chaude au gaz naturel (200 gallons) | Ballon en fin de vie. Signe de vétusté avancé signalé par l'entreprise de plomberie. | Rdc - Aile G - salle mécanique - local 131 // Remplacer un réservoir d'eau chaude au gaz naturel (200 gallons) // Ballon en fin de vie. Signe de vétusté avancé signalé par l'entreprise de plomberie. // Impacts sur la qualité de services | 30400
besoin1668 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile I | Installer un dispositif anti-refoulement (DAr) sur l'entrée d'eau (diamètre : 6") | L'entrée d'eau n'est pas munie d'un Dispositif Anti-refoulement. Mise en conformité pour éviter tout risque de contamination. | Rdc - aile I // Installer un Dispositif Anti-refoulement (DAr) sur l'entrée d'eau (diamètre : 6") // L'entrée d'eau n'est pas munie d'un Dispositif Anti-refoulement. Mise en conformité pour éviter tout risque de contamination. // Impacts sur les personnes | 7680
besoin1669 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - aile I | Remplacer la valve d'entrée d'eau principale (diamètre: 6''). | Problème d'étanchéité sur la valve en fin de vie (1970). | Rdc - aile I // Remplacer la valve d'entrée d'eau principale (diamètre: 6''). // Problème d'étanchéité sur la valve en fin de vie (1970). // Impacts sur le coût d'exploitation | 20320
besoin1670 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - Aile I | Remplacer une porte extérieure | Maintenance importante. Fin de vie utile (cadre acier / porte acier 34'). | Rdc - Aile I // Remplacer une porte extérieure // Maintenance importante. Fin de vie utile (cadre acier / porte acier 34'). // Impacts sur le patrimoine | 2352
besoin1674 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | RdC - bureau direction et corridor étage | Remplacer le revêtement de plancher (50 mc) | Sol en vinyle à reprendre dans les voies de circulation. Plinthes endommagées, carreaux jaunis ponctuellement. | RdC - bureau direction et corridor étage // Remplacer le revêtement de plancher (50 mc) // Sol en vinyle à reprendre dans les voies de circulation. Plinthes endommagées, carreaux jaunis ponctuellement. // Impacts sur la qualité de services | 4080
besoin1687 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | RdC - corridor | Remplacer les aérothermes (15 unités) | Des aérothermes sont installés ponctuellement dans les aires de circulations, encastrés dans les murs. Ces aérothermes sont pour la plupart d'origine. Certains ont déjà été remplacés ponctuellement, quand ils brisent. Une soumission récente propose le remplacement de l'ensemble de ces aérothermes pour un coût de 13 k$. | RdC - corridor // Remplacer les aérothermes (15 unités) // Des aérothermes sont installés ponctuellement dans les aires de circulations, encastrés dans les murs. Ces aérothermes sont pour la plupart d'origine. Certains ont déjà été remplacés ponctuellement, quand ils brisent. Une soumission récente propose le remplacement de l'ensemble de ces aérothermes pour un coût de 13 k$. // Impacts sur la qualité de services | 30240
besoin1688 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | RdC - corridor 105 - entrée aile D | Remplacer le gratte-pieds de l'entrée | Gratte pied vétuste et dégradé. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | RdC - corridor 105 - entrée aile D // Remplacer le gratte-pieds de l'entrée // Gratte pied vétuste et dégradé. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 8000
besoin1689 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - corridor 106 - salle de classe | Remplacer la main courante (environ 8 m) | Main courante en bois et présentant des signes de vétusté (partie en bois cassée par endroits, défaut de fixation ) | Rdc - corridor 106 - salle de classe // Remplacer la main courante (environ 8 m) // Main courante en bois et présentant des signes de vétusté (partie en bois cassée par endroits, défaut de fixation ) // Impacts sur la qualité de services | 2380.8
besoin1690 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | RdC - corridor 200 | Colmater la fissure au sol et faire un joint entre le sol en bois et le sol béton | Fissures apparentes de part et d'autre du gymnase dans le corridor 200. Fissures présentent au niveau des joints entre la structure béton et la structure en bois. Remplacer le revêtement de sol en tuiles vinyle également. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | RdC - corridor 200 // Colmater la fissure au sol et faire un joint entre le sol en bois et le sol béton // Fissures apparentes de part et d'autre du gymnase dans le corridor 200. Fissures présentent au niveau des joints entre la structure béton et la structure en bois. Remplacer le revêtement de sol en tuiles vinyle également. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 1920
besoin1691 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | RdC - corridor 200 - Entrée menant au gymnase | Remplacer le gratte-pieds | Gratte pied en fin de vie. Brisé par endroits. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | RdC - corridor 200 - Entrée menant au gymnase // Remplacer le gratte-pieds // Gratte pied en fin de vie. Brisé par endroits. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 8000
besoin1733 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - gymnase - local 111 | Remplacer l'éclairage du gymnase (20 unités) | Éclairage T12. Économies d'énergie. | Rdc - gymnase - local 111 // Remplacer l'éclairage du gymnase (20 unités) // Éclairage T12. Économies d'énergie. // Impacts sur l'environnement | 3200
besoin1753 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle | Installer un Dispositif Anti-refoulement (Dar) sur l'entrée d'eau (diamètre : 2'') | Pas de DAR installé. | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle // Installer un Dispositif Anti-refoulement (Dar) sur l'entrée d'eau (diamètre : 2'') // Pas de DAR installé. // Impacts sur les personnes | 3560
besoin1754 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - local 107a - réserve alimentaire | Revoir le balancement du système de ventilation | Le système ne fonctionne pas, récemment installé dans la réserve alimentaire.. Problème d'alimentation d'air depuis que la hotte a été installée. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - local 107a - réserve alimentaire // Revoir le balancement du système de ventilation // Le système ne fonctionne pas, récemment installé dans la réserve alimentaire.. Problème d'alimentation d'air depuis que la hotte a été installée. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 3200
besoin1755 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - local 107a - salle de stockage d'alimentation | Remplacer le système de climatisation (environ 1 tonne) | Équipement de 1998-2000 fonctionnant au R22. Fin de vie utile à prévoir. Équipement fonctionne 24 / 7. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - local 107a - salle de stockage d'alimentation // Remplacer le système de climatisation (environ 1 tonne) // Équipement de 1998-2000 fonctionnant au R22. Fin de vie utile à prévoir. Équipement fonctionne 24 / 7. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. // Impacts sur l'environnement | 5520
besoin1756 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 | Remplacer la porte intérieure | La porte de la salle mécanique est en fin de vie. Porte très ancienne. Difficilement maintenable et très peu étanche. | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 // Remplacer la porte intérieure // La porte de la salle mécanique est en fin de vie. Porte très ancienne. Difficilement maintenable et très peu étanche. // Impacts sur le patrimoine | 3041.6
besoin1757 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 | Remplacer le panneau d'urgence (100A 120/240V) | 100 A - 120/240 V - monophasé 3 fils. Panneau en fin de vie. Problème de maintenance car obsolescence matérielle. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 // Remplacer le panneau d'urgence (100A 120/240V) // 100 A - 120/240 V - monophasé 3 fils. Panneau en fin de vie. Problème de maintenance car obsolescence matérielle. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la capacité de services | 16000
besoin1758 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 | Reprendre l'ensemble des éléments électriques principaux de la partie ancienne | Éléments électriques principaux datent de 1975. Fin de vie des équipements. Difficulté de maintenance. Détails de coût : Panneaux (68 800 $), sectionneur (7 200$), interrupteur de transfert automatique (10 000 $), conduits et câbles (15 000 $), autre (5 000 $), installation (50 000 $). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Rdc - Partie ancienne - unité aquarelle - Salle mécanique - local 115 // Reprendre l'ensemble des éléments électriques principaux de la partie ancienne // Éléments électriques principaux datent de 1975. Fin de vie des équipements. Difficulté de maintenance. Détails de coût : Panneaux (68 800 $), sectionneur (7 200$), interrupteur de transfert automatique (10 000 $), conduits et câbles (15 000 $), autre (5 000 $), installation (50 000 $). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la capacité de services | 248320
besoin1759 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | RdC - parties communes | Remplacer les fenêtres (24 mc) | Une dizaine de fenêtres présentent des signes avancées de vétusté : corrosion au niveau des linteaux, thermos finis et opacifiés. Elles sont à remplacer au complet. | RdC - parties communes // Remplacer les fenêtres (24 mc) // Une dizaine de fenêtres présentent des signes avancées de vétusté : corrosion au niveau des linteaux, thermos finis et opacifiés. Elles sont à remplacer au complet. // Impacts sur la qualité de services | 39475.2
besoin1761 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | RdC - réseau de drainage | Remplacer le réseau de drainage horizontal (sous dalle - 20 m) | Le réseau de drainage est visible via deux trappes d'accès dans le corridor principal. D'après les équipes sur place, le main est perforé sur sa partie haute et est plein au 3/4 en permanence sans que cela n'ait pu être confirmé visuellement. Une inspection à la caméra devra être réalisée avant un remplacement éventuel de cette section. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | RdC - réseau de drainage // Remplacer le réseau de drainage horizontal (sous dalle - 20 m) // Le réseau de drainage est visible via deux trappes d'accès dans le corridor principal. D'après les équipes sur place, le main est perforé sur sa partie haute et est plein au 3/4 en permanence sans que cela n'ait pu être confirmé visuellement. Une inspection à la caméra devra être réalisée avant un remplacement éventuel de cette section. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le patrimoine | 18112
besoin1764 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - salle de bain - local 228 | Remplacer le système de chauffage | Le chauffage de la salle de bain rayonne depuis une plaque très chaude au plafond. Risque de brulures car situé à environ 2m20 de haut. | Rdc - salle de bain - local 228 // Remplacer le système de chauffage // Le chauffage de la salle de bain rayonne depuis une plaque très chaude au plafond. Risque de brulures car situé à environ 2m20 de haut. // Impacts sur les personnes | 4032
besoin1766 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Rdc - salle de retrait - local 236 | Repeindre les murs et installer des protections sur les murs (20 mc) | Salle de retrait dégradée de façon régulière car accueille les enfants en crise. Nécessité de la repeindre tous les ans. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Rdc - salle de retrait - local 236 // Repeindre les murs et installer des protections sur les murs (20 mc) // Salle de retrait dégradée de façon régulière car accueille les enfants en crise. Nécessité de la repeindre tous les ans. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 960
besoin1780 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Rdc - toutes les salles de bain | Remplacer l'ensemble des lavabos (5 unités) | Équipements de plomberie vétuste. Meubles endommagés. | Rdc - toutes les salles de bain // Remplacer l'ensemble des lavabos (5 unités) // Équipements de plomberie vétuste. Meubles endommagés. // Impacts sur la qualité de services | 6400
besoin1787 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  | Remplacer le crépi de fondation |  | Refaire le crépi autour de la fondation // Le crépi de fondation est arraché à divers endroits, notamment à l'arrière du bâtiment; l'isolation est à nu au niveau de l'escalier extérieur arrière, des fissures sont observables sur l'ensemble de ces panneaux, pouvant être à l'origine d' infiltrations au sous-sol ou de moisissure à l'arrière du crépi. | 45025.6
besoin1789 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Réfection de la salle de bain - Unité Équinoxe | Moissisure dans les murs et entre-plafonds découvertes. | Réfection de la salle de douche complète d'unité, possibilité de moissisure murs étage et plafond du RDC. | 260000
besoin1790 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Réfection de la salle de bain - Unité Galaxie | Moissisure dans les murs et entre-plafonds découvertes. | Réfection de la salle de douche complète d'unité, possibilité de moissisure murs étage et plafond du RDC. | 260000
besoin1791 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Réfection de la salle de bain - Unité Orion | Moissisure dans les murs et entre-plafonds découvertes. | Réfection de la salle de douche complète d'unité, possibilité de moissisure murs étage et plafond du RDC. | 260000
besoin1792 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Réfection des murs et fenestration Phase 3 - montant à accumuler |  | Réfection des murs et fenestration Phase 3 - montant à accumuler | 250000
besoin1797 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Modifier / rehausser le système de climatisation / ventilation (Mosaique et Émeraude) | Système de ventilation / climatisation - Secteur Émeraude et Scolaire | Remplacement de 2 systèmes de climatisation / ventilation (Secteur Émeraude et Scolaire) | 220800
besoin1808 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Modifier / rehausser le système de climatisation / ventilation ( Séjour et Marée Soleil) | Modifier / Ajouter un système de climatisation / ventilation ( Séjour et Marée Soleil) | Remplacement du système de climatisation / ventilation ( Séjour et Marée Soleil) | 110400
besoin1816 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  | Remplacer le système de ventillation (secteur administratif) |  | Remplacer le système de ventillation (secteur administratif) | 75200
besoin1844 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Salons | Remplacer les parois des cabines téléphoniques (finis - 5 unités) | Les parois des cabines sont endommagées. Les tablettes seraient à remplacer à minima. Ce remplacement serait l'occasion d'augmenter la confidentialité de ses cabines par la mise en place de panneaux acoustiques. Plaintes fréquentes des usagers. Les cabines sont directement installées dans les salons. - remplacement des tablettes - mise en place de panneaux insonorisés. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Salons // Remplacer les parois des cabines téléphoniques (finis - 5 unités) // Les parois des cabines sont endommagées. Les tablettes seraient à remplacer à minima. Ce remplacement serait l'occasion d'augmenter la confidentialité de ses cabines par la mise en place de panneaux acoustiques. Plaintes fréquentes des usagers. Les cabines sont directement installées dans les salons. - remplacement des tablettes - mise en place de panneaux insonorisés. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 16000
besoin1847 | RLS Richelieu Yamaska | CJ | 3000 Pratte |  | Sécurisation des chambres |  | Sécurisation des chambres
besoin1848 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  | Sécurisation des chambres |  | Sécurisation des chambres
besoin1890 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Sous-sol | Repeindre le sol (béton peint - 415 mc) | Zone principalement technique mais peinture de sol dégradée. | Sous-sol // Repeindre le sol (béton peint - 415 mc) // Zone principalement technique mais peinture de sol dégradée. // Impacts sur la qualité de services | 113544
besoin1918 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Sous-sol - ateliers d'entretien | Réaliser une sortie d'issue de secours au sous-sol | Une seule issue de secours pour le moment et une sortie via la rampe coté Est. Le sous-sol est très fréquenté par les usagers (salle d'activités et de fitness). Si un feu se propage sur la zone Sud, les usagers dans la partie Nord peuvent être bloqués. Le sous-sol n'est pas giclé. Il ne s'agit pas d'une mise en conformité obligatoire mais le projet est pris en compte puisque qu'elle soulève une situation à risque. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Sous-sol - ateliers d'entretien // Réaliser une sortie d'issue de secours au sous-sol // Une seule issue de secours pour le moment et une sortie via la rampe coté Est. Le sous-sol est très fréquenté par les usagers (salle d'activités et de fitness). Si un feu se propage sur la zone Sud, les usagers dans la partie Nord peuvent être bloqués. Le sous-sol n'est pas giclé. Il ne s'agit pas d'une mise en conformité obligatoire mais le projet est pris en compte puisque qu'elle soulève une situation à risque. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur les personnes | 160000
besoin1921 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Sous-sol - Chambre électrique principale | Note : Inspecter l'entrée électrique | L'entrée électrique est d'origine. Sa capacité est suffisante mais au vu de son âge, il serait important d'en faire une maintenance à moyen terme (date de 1970 - aura atteint 50 en J5). Entrée de 3000A enfouie. Pas d'accès pour maintenance, pas d'inspection visuelle possible. | Sous-sol - Chambre électrique principale // Note : Inspecter l'entrée électrique // L'entrée électrique est d'origine. Sa capacité est suffisante mais au vu de son âge, il serait important d'en faire une maintenance à moyen terme (date de 1970 - aura atteint 50 en J5). Entrée de 3000A enfouie. Pas d'accès pour maintenance, pas d'inspection visuelle possible. // | 0
besoin1952 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Sous-sol - local E-011 | Remplacer la trappe à graisse (100 gallons) | La trappe a graisse est probablement d'origine et a atteint sa durée de vie utile | Sous-sol - local E-011 // Remplacer la trappe à graisse (100 gallons) // La trappe a graisse est probablement d'origine et a atteint sa durée de vie utile // Impacts sur le patrimoine | 12080
besoin1953 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Sous-sol - local E028 | Remplacer les compresseurs à l'eau (4 unités) | Les compresseurs sont à l'eau et fonctionne avec l'eau de la ville. L'eau est directement jetée à l'égout, le débit d'eau utilisé est conséquent. Un compresseur est d'origine, les autres ont été remplacés il y a une dizaine d'années. | Sous-sol - local E028 // Remplacer les compresseurs à l'eau (4 unités) // Les compresseurs sont à l'eau et fonctionne avec l'eau de la ville. L'eau est directement jetée à l'égout, le débit d'eau utilisé est conséquent. Un compresseur est d'origine, les autres ont été remplacés il y a une dizaine d'années. // Impacts sur l'environnement | 57600
besoin1954 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Sous-sol - Local gicleur - local 006 | Remplacer la pompe qui évacue le réseau sanitaire d'une salle de toilette | Des textiles sont jetés dans les sanitaires ce qui dégrade la pompe rapidement. Prévoir une pompe adaptée au contexte. Maintenance récurrente pour débloquer le système, utilisation de produits contre les mauvaises odeurs à fortes doses (au-delà des recommandations). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Sous-sol - Local gicleur - local 006 // Remplacer la pompe qui évacue le réseau sanitaire d'une salle de toilette // Des textiles sont jetés dans les sanitaires ce qui dégrade la pompe rapidement. Prévoir une pompe adaptée au contexte. Maintenance récurrente pour débloquer le système, utilisation de produits contre les mauvaises odeurs à fortes doses (au-delà des recommandations). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur le coût d'exploitation | 3200
besoin1968 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Sous-sol - salle de réunion - local 113 | Note : Étude - Réaliser une étude pour identifier les problèmes de remontées de mauvaises odeurs au niveau de la salle de réunion au sous-sol. | Remontées de mauvaises odeurs depuis travaux de la ville sur les réseaux d'égouts de la rue. | Sous-sol - salle de réunion - local 113 // Note : Étude - Réaliser une étude pour identifier les problèmes de remontées de mauvaises odeurs au niveau de la salle de réunion au sous-sol. // Remontées de mauvaises odeurs depuis travaux de la ville sur les réseaux d'égouts de la rue. // | 0
besoin1985 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Sous-sol - Salle mécanique - E-017 | Remplacer le réservoir d'eau chaude électrique | Réservoir électrique de 1973 (environ 500 gallons). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Sous-sol - Salle mécanique - E-017 // Remplacer le réservoir électrique // Réservoir électrique de 1973 (environ 500 gallons). Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la capacité de services | 40000
besoin2011 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Stationnement Est | Remplacer le pavage d'asphalte (260 m²) | Le stationnement n'est pas asphalté | Stationnement Est // Remplacer le pavage d'asphalte (260 m²) // Le stationnement n'est pas asphalté // Impacts sur la qualité de services Valider le besoin d'agrandir le stationnement | 17846.4
besoin2016 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Stationnement ouest | Note : stationnement dans un état correct | Vieux mais en meilleur état que les autres | Stationnement ouest // Note : stationnement dans un état correct // Vieux mais en meilleur état que les autres // | 0
besoin2019 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Stationnement Sud | Remplacer le pavage d'asphalte (3300 m²) | Le stationnement est très dégradé notamment à cause des différents travaux qui ont été effectués | Stationnement Sud // Remplacer le pavage d'asphalte (3300 m²) // Le stationnement est très dégradé notamment à cause des différents travaux qui ont été effectués // Impacts sur la qualité de services | 226512
besoin2040 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  | Systèmes de ventilation de la cuisine Évaluation des travaux à faire ( <100 k$ ou >300 k$ ? ) |  | Systèmes de ventilation de la cuisine Évaluation des travaux à faire ( <100 k$ ou >300 k$ ? ) | 20000
besoin2059 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Toit - bloc E | Remplacer le système de climatisation (1 tonne) | Système de climatisation Fujitsu 1 tonne - dessert l'unité de vie Orion. Fonctionne au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. | Toit - bloc E // Remplacer le système de climatisation (1 tonne) // Système de climatisation Fujitsu 1 tonne - dessert l'unité de vie Orion. Fonctionne au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. // Impacts sur la qualité de services | 5520
besoin2060 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Toit - bloc E | Remplacer un condenseur (7,5 tonnes) | Condenseur York - modèle H5CE090A58A - 7,5 tonnes. Fonctionne au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Toit - bloc E // Remplacer un condenseur (7,5 tonnes) // Condenseur York - modèle H5CE090A58A - 7,5 tonnes. Fonctionne au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 24000
besoin2067 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Toiture | Note : Prévoir des moyens d'accès aux bassins toiture sécurisés. | Aucun moyen sécurisé n'est installé pour accéder aux différents bassins de toiture. Simplification et sécurisation des opérations de maintenance. | Toiture // Note : Prévoir des moyens d'accès aux bassins toiture sécurisés. // Aucun moyen sécurisé n'est installé pour accéder aux différents bassins de toiture. Simplification et sécurisation des opérations de maintenance. // | 0
besoin2068 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Toiture | Note : Prévoir un entretien préventif au niveau des drains et des gargouilles. | Une maintenance préventive permettra d'allonger le cycle de vie des étanchéités des différents bassins de toiture. | Toiture // Note : Prévoir un entretien préventif au niveau des drains et des gargouilles. // Une maintenance préventive permettra d'allonger le cycle de vie des étanchéités des différents bassins de toiture. // | 0
besoin2075 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Toiture | Remplacer les évacuateurs d'air (sanitaires - 5 unités) | Fin de vie prévisible sur ces équipements de même génération que les 2 changés en 2015 et 2014. | Toiture // Remplacer les évacuateurs d'air (sanitaires - 5 unités) // Fin de vie prévisible sur ces équipements de même génération que les 2 changés en 2015 et 2014. // Impacts sur la qualité de services | 23200
besoin2076 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Toiture | Remplacer les split units en toiture (2*1 tonne) | Les 2 splits units fonctionnent au R22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. | Toiture // Remplacer les split units en toiture (2*1 tonne) // Les 2 splits units fonctionnent au R22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. // Impacts sur l'environnement | 11040
besoin2146 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Toiture - Bloc D | Remplacer le parement en brique de la cheminée (32 m²) | Le parement en brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques fortement endommagées qui s'effritent et chutent sur un revêtement de toiture une dizaine de mètres plus bas. | Toiture - Bloc D // Remplacer le parement en brique de la cheminée (32 m²) // Le parement en brique date de la construction du bâtiment (1923). Briques fortement endommagées qui s'effritent et chutent sur un revêtement de toiture une dizaine de mètres plus bas. // Impacts sur le patrimoine | 24678.4
besoin2147 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Toiture bloc K | Note : Corriger quelques boursouflures au niveau des parapets | Correctifs mineurs. | Toiture bloc K // Note : Corriger quelques boursouflures au niveau des parapets // Correctifs mineurs. // | 0
besoin2168 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Toiture G, H, I, J, K | Note : Installer des ancrages | Le manque d'ancrage est problématique pour le déneigement des toitures l'hiver. Attention la structure de toit n'est pas faite pour supporter les ancrages | Toiture G, H, I, J, K // Note : Installer des ancrages // Le manque d'ancrage est problématique pour le déneigement des toitures l'hiver. Attention la structure de toit n'est pas faite pour supporter les ancrages // | 0
besoin2177 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry | Toiture K | Remplacer le condenseur (5 tonnes) | Le condenseur est désuet, remplacement à prévoir à court terme. | Toiture K // Remplacer le condenseur (5 tonnes) // Le condenseur est désuet, remplacement à prévoir à court terme. // Impacts sur la qualité de services | 4800
besoin2181 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle | Toiture plate aile sud | Note : Une veille est à maintenir sur les pentes au niveau du parapet inférieur à 20cm (toiture en élastomère bi-couche). |  | Toiture plate aile sud // Note : Une veille est à maintenir sur les pentes au niveau du parapet inférieur à 20cm (toiture en élastomère bi-couche). // // | 0
besoin2183 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte | Toiture salle électrique principale | Remplacer un évacuateur d'air | Fin de vie prévisible à moyen terme. L'autre extracteur a été remplacé en 2014. | Toiture salle électrique principale // Remplacer un évacuateur d'air // Fin de vie prévisible à moyen terme. L'autre extracteur a été remplacé en 2014. // Impacts sur la capacité de services | 4640
besoin2201 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unité de vie Ascendant - accès à la cour intérieure | Remplacer les portes extérieures (2 unités) | Unités de vie Ascendant - accès à la cour intérieure. Les portes sont vétustes et corrodées. | Unité de vie Ascendant - accès à la cour intérieure // Remplacer les portes extérieures (2 unités) // Unités de vie Ascendant - accès à la cour intérieure. Les portes sont vétustes et corrodées. // Impacts sur la qualité de services | 4704
besoin2202 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unité Ellipse- RdC | Installer un Dispositif Anti-refoulement (DAr) sur l'entrée d'eau (diamètre : 3") | Les entrées d'eau ne sont pas munies d'un Dispositif Anti-refoulement. Mise en conformité pour éviter tout risque de contamination. | Unité Ellipse- RdC // Installer un Dispositif Anti-refoulement (DAr) sur l'entrée d'eau (diamètre : 3") // Les entrées d'eau ne sont pas munies d'un Dispositif Anti-refoulement. Mise en conformité pour éviter tout risque de contamination. // Impacts sur l'environnement | 6120
besoin2203 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Remplacer les panneaux électriques (5*100A 250 V) | Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : - 100A - 250V 24 circuits Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Unités de vie // Remplacer les panneaux électriques (5*100A 250 V) // Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : - 100A - 250V 24 circuits Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la capacité de services | 40000
besoin2204 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Remplacer les panneaux électriques (5*100A 347/600) | Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : -100A 347/600V 30 circuits Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Unités de vie // Remplacer les panneaux électriques (5*100A 347/600) // Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : -100A 347/600V 30 circuits Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la capacité de services | 72000
besoin2205 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Remplacer les panneaux électriques (5*225A 250 V) | Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : - 225A - 250V 42 circuits | Unités de vie // Remplacer les panneaux électriques (5*225A 250 V) // Les panneaux d'étages sont d'origine - points de corrosion sur les panneaux : - 225A - 250V 42 circuits // Impacts sur la capacité de services | 100800
besoin2206 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Remplacer les portes doubles coupe-feu de chaque unité de vie (5 unités) | Les portes d'entrée sont très sollicitées et subissent du vandalisme. | Unités de vie // Remplacer les portes doubles coupe-feu de chaque unité de vie (5 unités) // Les portes d'entrée sont très sollicitées et subissent du vandalisme. // Impacts sur les personnes | 20224
besoin2207 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie | Remplacer les systèmes de climatisation (6*3,7 tonnes) | Deux unités au toit sur trois unités de vie à remplacer : un système dessert l'étage et l'autre dessert le RdC (salon, cuisinettes, bureaux). Les unités sont en fin de vie (environ 30-35 ans). Elles sont chargées au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. Risque d'inconfort lors des jours chauds, d'autant plus que l'ouverture des fenêtres est contrôlée sur le campus. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Unités de vie // Remplacer les systèmes de climatisation (6*3,7 tonnes) // Deux unités au toit sur trois unités de vie à remplacer : un système dessert l'étage et l'autre dessert le RdC (salon, cuisinettes, bureaux). Les unités sont en fin de vie (environ 30-35 ans). Elles sont chargées au R-22. Le R22 est un réfrigérant dont la commercialisation est vouée à s'arrêter, conformément au protocole de Montréal. Risque d'inconfort lors des jours chauds, d'autant plus que l'ouverture des fenêtres est contrôlée sur le campus. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 67200
besoin2208 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie - RdC - Cuisinettes | Note : Réalisé - Rénovation des cuisinettes des unités de vies | Les cuisinettes ne sont plus adaptées aux besoins actuels et le mobilier est désuet. Elles sont en cours de rénovation. | Unités de vie - RdC - Cuisinettes // Note : Réalisé - Rénovation des cuisinettes des unités de vies // Les cuisinettes ne sont plus adaptées aux besoins actuels et le mobilier est désuet. Elles sont en cours de rénovation. // | 0
besoin2209 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie - Salons | Remplacer le revêtement de plancher (750 mc) | Le plancher en terracotta est endommagé. Irrégularités sur le nivellement des carreaux, éclats. Les coloris ne sont plus adaptés. | Unités de vie - Salons // Remplacer le revêtement de plancher (750 mc) // Le plancher en terracotta est endommagé. Irrégularités sur le nivellement des carreaux, éclats. Les coloris ne sont plus adaptés. // Impacts sur la qualité de services | 157200
besoin2210 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier | Unités de vie - Salons | Remplacer les plinthes de chauffage dans les salons des unités (113 m) | Les plinthes de chauffage sont endommagées et doivent être remplacées. Des systèmes antivandale doivent être installés. Ce remplacement a déjà été entrepris dans l'ensemble des chambres pour un coût de 350 $/ml. Le filage est également à reprendre. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). | Unités de vie - Salons // Remplacer les plinthes de chauffage dans les salons des unités (113 m) // Les plinthes de chauffage sont endommagées et doivent être remplacées. Des systèmes antivandale doivent être installés. Ce remplacement a déjà été entrepris dans l'ensemble des chambres pour un coût de 350 $/ml. Le filage est également à reprendre. Remarque : cout 99 défini, dans l'ordre de priorité : 1. sur la base des soumissions et études obtenues du CISSS 2. par les professionnels de la discipline concernés 3. à partir des bases de données de coûts (RS Means,Yardstick). // Impacts sur la qualité de services | 63000
besoin2243 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  | Aménager salle d'eau sécuritaire pour les cas de Covid et au cas d'isolement secteur G-H-I-J
besoin2244 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  | Comptoir de cuisinette dans les unités à refaire.
besoin2245 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  | Faire l'installation de panneaux d'acrovyn dans deux salles du bloc retrait et dans l'espace cummun du bloc. Aussi modifier le système de ventilation.
besoin2354 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les composante de l'ascenseur du site / ascenseur à câble
besoin2355 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les composante de l'ascenseur du site / celle hydraulique). ( 1ère étape, remplacer le cylindre 45 k$)
besoin2356 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Installation de gicleurs, blocs A
besoin2357 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Installation de gicleurs, blocs C
besoin2358 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de la Passerelle
besoin2359 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de l'azimut
besoin2360 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de l'azimut
besoin2361 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de l'émergence
besoin2362 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de l'étoile
besoin2363 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres de l'intermède
besoin2364 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres du Foubourg
besoin2365 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres du Prologue
besoin2366 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres du Prologue
besoin2367 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres du Renouveau
besoin2368 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher dans les chambres du Versant
besoin2369 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Croisée
besoin2370 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Étoile
besoin2371 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Faubourg
besoin2372 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Intermède
besoin2373 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Mistral
besoin2374 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacement des appareils d'éclairage par des équipements anti-pendaison - unité Passage
besoin2375 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Azimut
besoin2376 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Croisée
besoin2377 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Éclipse
besoin2378 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Émergence
besoin2379 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Étoile
besoin2380 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Faubourg
besoin2381 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Horizon
besoin2382 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Intermède
besoin2383 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Mystral
besoin2384 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité passage
besoin2385 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Passerelle
besoin2386 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Prologue
besoin2387 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Renouveau
besoin2388 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 1501 Salaberry |  |  |  | Remplacer les fenêtres de l'unité Versant
besoin2436 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité Ascendant
besoin2437 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité Ellipse
besoin2438 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité Équinoxe
besoin2439 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité Équinoxe
besoin2440 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité GAlaxie
besoin2441 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 301 Jacques-Cartier |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison unité Orion
besoin2707 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  |  |  | Réfection d'une partie du stationnement et des zones de circulation
besoin2708 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  |  |  | Remplacer les appareils d'éclairage par des appareils spéciaux anti-pendaison
besoin2709 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  |  |  | Sécurité des accès
besoin2710 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  |  |  | Système de climatisation split, capacité 3 tonnes - remplacement
besoin2711 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | L'Envol & Aquarelle |  |  |  | Ventilateur d'évacuation en toiture type champignon 3500 CFM - remplacement
besoin2716 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ÉQUIPÉE |  |  |  | Chambres, salon, corridors. Revêtement de sol à carreaux fendillé et se soulève. Laisse pénétrer l'eau de lavage de plancher et représente un risque de chutes. Travaux pressant dans l'année.
besoin2717 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ÉQUIPÉE |  |  |  | Marches et contermarches composées de plaques de pierres semblable à du granit se fissurent et décollent de sa structure. Danger pour risque de chute.
besoin2718 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ÉQUIPÉE |  |  |  | Version du logiciel de contrôles centralisés n'est plus supporté depuis 2015. Une nouvelle génération remplaçante du logiciel est requise. Il y a lieu d'analyser la possibilité de remplacer le produit de Schneider par un autre de marque plus courante. Risque de ne plus être en mesure de gérer les points de consignes et de prendre les lectures des paramètres de contrôle.
besoin2719 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | 1er étage - ailes A, B, C, D, H, I // Rempalcer l'éclairage normal et d'urgence (corridors et cages d'escalier - environ 72 unités) // Les éclairages sont vétustes et insuffisants. // Impacts sur la qualité de services
besoin2720 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Réfection du parement de brique - des unités Mosaique et Maré-soleil ainsi que le parement du gymnase, de la cuisine et de l'atelier de maintenance.
besoin2721 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement de 6 lampadaires extérieures
besoin2722 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher des chambres de l'unité Emeraude
besoin2723 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher des chambres de l'unité Emeraude
besoin2724 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher des chambres de l'unité Emeraude
besoin2725 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher des chambres de l'unité Emeraude
besoin2726 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Remplacement du revêtement de plancher des chambres de l'unité Emeraude
besoin2727 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | 3000 Pratte |  |  |  | Replacement des fenêtres des unités Maré-Soleil et Mosaique
besoin2802 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement chauffe eau
besoin2803 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement de la toiture de cette unitée
besoin2804 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement de portes et cadres abimés
besoin2805 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement de portes et cadres abîmés
besoin2806 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement des 15 fenêtres unité Orchidée
besoin2807 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement des 15 fenêtres unité voilier
besoin2808 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement de toiture
besoin2809 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacement du chauffe eau
besoin2810 | Centre jeunesse Montérégie | CJ | FOYER DE GROUPE POUR JDA L'ORCHIDÉE |  |  |  | Remplacer évacuateur de salle de bain